|  |  | Х8 БАУ-ТП-1-1 АЛЬФА ХХI ПРИЛОЖЕНИЕ 1 |
| --- | --- | --- |
| 111 Клапан безопасности | 15 |  |
| Клапан отсекатель | 2 |  |
| АНЖ-МДГГ Клапан запальника | 3 |  |
| Клапан горелки | 4 |  |
| Звонок аварии | 5 |  |
| Насос Подпит. | 8 |  |
| Насос Циркул. | 12 |  |
| Транс-тор зажигания | 11 |  |
| Вентилятор горелки | 6 |  |
| ВЗ открыть | 16 |  |
| ВЗ закрыть | 10 |  |
| ГЗ открыть | 13 |  |
| ГЗ закрыть | 14 |  |
| КЭ запальника | 17 |  |
| КЭ горелки | 18 |  |
| Вых 220В (1-я группа) | 19 |  |
| Вых 220В (2-я группа) | 20 |  |
| Вых 220В (3-я группа) | 21 |  |
| Вых 220В (4-я группа) | 22 |  |

|  |  | Х9 |
| --- | --- | --- |
| Насос не работает | 1 |  |
| Р дыма высокое | 4 |  |
| Герметичность | 5 |  |
| Р газа в камере | 6 |  |
| Давление воды низкое | 7 |  |
| Давление воды высокое | 8 |  |
| Давление воздуха низкое | 9 |  |
| Давление газа низкое | 10 |  |
| Давление газа высокое | 11 |  |
| Счетчик газа | 12 |  |
| Счетчик воды | 13 |  |
| Общий датчиков | 19 |  |
| Общий датчиков | 20 |  |
| Общий фотодатчика | 21 |  |
| Питание ФД (+12В) | 22 |  |
| ход ФД запальника | 23 |  |
| Вход ФД горелки | 24 |  |

ВГ не работает

2

1

2

3

ФДА

РОЗЕТКА ФДА

2

42

12

32

Вид со стороны гнезда

|  |  | Х10 |
| --- | --- | --- |
| Датчик температуры | 1 |  |
| Датчик температуры | 2 |  |
| Датчик температуры | 3 |  |
| Датчик температуры | 4 |  |
| Датчик температуры | 5 |  |
| Датчик температуры | 6 |  |
| Датчик температуры | 7 |  |
| Датчик температуры | 8 |  |
| Датчик температуры | 9 |  |

Т дыма

Т воды выхода

Т воды входа

Х11

2

1

3

R     R= от 2,2 до 6,8 кОм

| Положение ВЗ | 3 |
| --- | --- |
| +5В | 11 |
| Общий обратной связи | 1 |
|  | 3 1 2 R= от 2,2 до 6,8 кОм R |
| +5В | 12 |
| Положение ГЗ | 4 |
|  | ДАТЧИК РАСХОДА ГАЗА 0 - 5 мА или 4-20 мА |
| Расход газа | 5 |
|  | При входе 0-5 мА резистор R=1кОм При входе 4-20 мА резистор R=250 Ом |
|  | R |
| Общий | 2 ДАТЧИК РАСХОДА ВОДЫ 0 - 5 мА или 4-20 мА |
| Расход воды | 6 |
|  | R |
| ВАУ | 15 |
| ВРУ | 16 |
| НРУ | 17 |
| НАУ | 18 |
| ОБЩИЙ УРОВЕНЬ | 19 |

N

380В 50Гц

Вентилятор

горелки