ПРИЛОЖЕНИЕ 2

| Операция, исполнительное устройство Аппарат нагрева жидкостей АПГ-МДГГ | Исходное состояние | Тест звонка | Р О З Ж И Г |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Р А Б О Т А |  | ОСТАНОВ |  | Исходное состояние |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Герметичность |  |  |  | П р о д у в к а |  |  | Подго- товка | Зажигание |  |  | Прогрев |  | Большое горение | Малое горение | Штат- ный | По авар. |  |
|  |  | t | t1 | t2 | t3 | t4 | t5 | t6 | t7 | t8 | t9 | t10 | t11 | t12 | t13 |  |  |  |  |  |
| Выключатель СЕТЬ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кнопка ПУСК |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Контроль: Р газа в камере, Р газа>, <,НАУ Т воды, дыма высокая. Р дыма > . |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Контроль кажущегося пламени 1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Контроль: Давление воздуха низкое |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Контроль: Насос не работает |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Контроль: ВГ не работает, ВАУ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Давление воды низкое, высокое. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Контроль герметичности (натечка) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Контроль герметичности(утечка) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Контроль наличия Пламени 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Контроль наличия Пламени 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Вентилятор горелки Вых.№ 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Насос Циркуляционный Вых.№ 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Клапан безопасности Вых.№ 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Клапан отсекатель Вых.№ 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Трансформатор зажигания Вых.№ 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Клапан запальника Вых.№ 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Клапан горелки Вых.№ 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Воздушная заслонка, открыть Вых.№ 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Воздушная заслонка, закрыть Вых.№ 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Газовая заслонка, открыть Вых.№ 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Газовая заслонка, закрыть Вых.№ 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Звонок аварии Вых.№ 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Насос подпиточный Вых.№8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Регулятор уровня воды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Регулятор температуры воды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Индикация рабочего окна | Исходное АПГ-МДГГ | Тест звонка | 31 Натечка | 32 Нет контрол | 33 Утечка? откр. | 34 Утечка? закр. | 22 открыть ВЗ | 23 Пуск насоса | 24 Про- дувка | 60/64 Продув-ка | 26 Вкл. тр-р заж. | 27 Роз- жиг запал | 2в,2с Роз- жиг гор. | 60/64 Розжиг горелки | 2е Прогрев | 41/60/64 Работа Пл1 Пл2 Мщ+ | 41/60/64 Работа Пл1 Пл2 Мщ- | FA Оста- нов | FF Авар. Идик. авар. |  |

t	=  2 c -  контроль;	t7	=	40с  - продувка ;                                                                                                 - состояние кл.запальника зависит от флага.

t1	= 10с - контроль на натечку и пуск ВГ	t8	-	ожидание выхода на режим розжига;                                                                                                                                                                    "Мщ-" - уменьшение мощности.

t2	=  2с - подговка к контролю на утечку;	t9	=	2с включение тр-ра зажигания;                                                                     - состояние зависит о датчика темперауры дыма.

t3	=  2с - контроль на утечку;	t10	=	3c включение кл.запальника;                                                                                                                                                                                  "Мщ+" - увеличение мощности.

t4	= 10c - контроль на утечку;	t11	=	5с - включение кл.горелки;                                                                       41 - пауза ; 60 - движение ВЗ ;

t5	=    ожидание открытия ВЗ ;	t12	-	ожидание выхода на прогрев;                                                                   61 - контроль положения ВЗ ;                                                          "Мщ=  - состояние теплового равновесия.

t6	=  5с  - пуск насоса;	t13	=	10-60 мин. - прогрев;                                                                                   65 - контроль положения ГЗ ;

t14    = 60-180с - послетопочная вентиляция;                                                       64 - движение ГЗ ;