## Лист3
ПРИЛОЖЕНИЕ 2
Операция, исполнительное | Исходное | Тест | Р О З Ж И Г | [7 empty] | РАБОТА |  |  | О С Т А Н О В
устройство |  | звонка | Пуск | Вент-ция | Подго- | Поджиг | Стабил. | Поджиг | Стабил. | Прогрев | Работа | Работа | Работа | Останов | По
АПНДБ - 1 |  |  | В-ра | топки | товка | запал. | горения | горелки | горения | Пл1 Пл2 | Мщ+ | Мщ- | Мщ- | штатный | аварии
Выключатель СЕТЬ
Кнопка ПУСК
Контроль: Взрыв газов, Р воды <, >.
Р топлива. Т топлива <, >.ОКП не норма.
Т воды, дыма высокая.
ВГ не работает
Контроль кажущегося пламени 1,2
Контроль: Разрежение низкое,
Давление воздуха низкое
Контроль наличия Пламени 1
Контроль наличия Пламени 2
Вентилятор горелки Вых.№ 6
Клапан малого горения Вых.№ 2
Клапан большого горения Вых.№ 16
Воздушная заслонка, открыть Вых.№ 10
Воздушная заслонка, закрыть Вых.№ 12
Трансформатор зажигания Вых.№14
Клапан запальника Вых.№ 8
Звонок аварии Вых.№ 4
Регулятор температуры воды
Индикация рабочего окна | Исходное | 1 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 31 | 32 | 33 | FA | FB/FC
| Котел | Тест | Пуск | Вент-ция | Подго- | Поджиг | Стабил. | Поджиг | Стабил. | Прогрев | Работа | Работа | Работа | Останов | авария
| АПНДБ-1 | звонка | В-ра | топки | товка | запал. | горения | горелки | горения | Пл1 Пл2 | Мщ+ | Мщ- | Мщ-