## Лист1
АПНДБ -К | [5 empty] | ПРИЛОЖЕНИЕ 1
БАУ-ТП-1-1 "АЛЬФА-XXI век"
|  | X10 |  | X8
| 1 | Т аварийная
Температура аварийная | 2 |  |  | Клапан запальника | 8
| 3 |  |  | Звонок аварии | 4
| 4 | Т регулятора |  | ВГ | 6
Температура регулятора | 5 |  |  | Заслонку открыть | 10
| 6 |  |  | Заслонку закрыть | 12
| 7 | Т дыма
Температура дыма | 8
| 9 |  |  | Клапан малого огня | 2
| 10 | Т топлива
Температура топлива | 11
12
| 13 |  |  | Транс-тор зажигания | 14
| 14 |  |  | Клапан большого огня | 16
15
|  |  |  | Вых 220 В (1-я группа) | 19
|  | X11 |  | Вых 220 В (2-я группа) | 20
|  |  |  | Вых 220 В (3-я группа) | 21
|  |  |  | Вых 220 В (4-я группа) | 22
|  |  |  | Вход 220 В (ФАЗА) | 23
|  |  |  | Вход 220 В (НЕЙТР.) | 24
X9
|  |  |  | ВГ не работает | 2
|  |  |  | ОКП не норма | 4
|  |  |  | Взрыв газов | 6
|  |  |  | Давление воды низкое | 7
|  |  |  | Давление воды высокое | 8
|  |  |  | Давление воздуха низкое | 9
|  |  |  | Р топлива низкое | 10
|  |  |  | Р топлива высокое | 11
|  |  |  | Разрежение низкое | 12
|  |  |  | Общий датчиков | 19
|  |  |  | Общий датчиков | 20
|  |  |  | Общий ФД | 21 |  | 1
|  |  |  | Питание ФД (+12 В) | 22 |  | 2 | ФД 1
|  |  |  | Пламя ФД 1 | 23 |  | 3
|  |  |  | Пламя ФД 2 | 24
1
|  | X12 |  |  |  |  | 2 | ФД 2
3
N
380B 50Гц
ВЕНТИЛЯТОР ГОРЕЛКИ
розетка ФДА
1 2
3 4
со стороны гнезда
Внимание !!!
Контакты 17 и 18 разъема Х9 не являются общими.
При использовании данного блока взамен ранее установленного, необходимо на разъеме X9 (внешний монтаж) установить перемычку между к.17, к.18, к.19.
Внимание: в случае применения одного фотодатчика для контроля пламени горелки и запальника необходимо между клеммами 23 и 24 разъёма Х9 установить перемычку. При этом зона "зрения" фотодатчика должна одновременно охватывать области пламени горелки и запальника.
1 LA
9 LB