ПРИЛОЖЕНИЕ 2

| Операция, исполнительное устройство Теплогенератор АТОН-2500.М4 | Исходное состояние | Тест звонка | Р О З Ж И Г |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Р А Б О Т А |  | ОСТАНОВ |  | Исходное состояние |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Герметичность |  |  |  | П р о д у в к а |  |  | Подго- товка | Зажигание |  |  | Прогрев |  | Большое горение | Малое горение | Штат- ный | По авар. |  |
|  |  | t | t1 | t2 | t3 | t4 | t5 | t6 | t7 | t8 | t9 | t10 | t11 | t12 | t13 |  |  |  |  |  |
| Выключатель СЕТЬ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кнопка ПУСК |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Контроль: Взрыв газов в топке. Давление газа высокое, низкое. Температура воздуха>. Т корп. топки >. ОКП не норма. Р воздуха <. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Контроль кажущегося пламени 1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Контроль: ДС1 не работает |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Контроль: ДС2 не работает. Р возд.ДС1 <. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Контроль: Р возд.ДС2 <.Разрежение низкое. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Контроль герметичности (натечка) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Контроль герметичности (утечка) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Контроль наличия Пламени 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Контроль наличия Пламени 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дымосос 1(ДС1) Вых.№ 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дымосос 2(ДС2) Вых.№ 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Клапан безопасности Вых.№ 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Клапан отсекатель Вых.№ 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Трансформатор зажигания Вых.№ 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Клапан запальника Вых.№ 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Клапан горелки Вых.№ 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Воздушная заслонка, открыть Вых.№ 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Воздушная заслонка, закрыть Вых.№ 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Газовая заслонка, открыть Вых.№ 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Газовая заслонка, закрыть Вых.№ 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Звонок аварии Вых.№ 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Регулятор температуры воздуха |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Индикация рабочего окна | Исходное АТОН 2500.М4 | Тест звонка | 31 Натечка | 32 Нет контрол | 33 Утечка? откр. | 34 Утечка? закр. | 60/61 Ожид-е откр.ВЗ | 23 Пуск ДС2 | 24 Про- дувка | 60/64 Про- дувка | 26 роз запал | жиг ьника | 2в Роз-жиг гор. | 60/64 Розжиг горелки | 2E Прогрев котла | 40,41 60/64 Работа Пл1 Пл2 Мщ+ | 41 60/64 Работа Пл1 Пл2 Мщ- | FA Оста- нов | FF Авар. Идик. авар. |  |

t	=  2 c -  контроль;	t7	=	40с  - продувка ;                                                                                 - состояние кл. запальника зависит от флага.

t1	= 10с - контроль на натечку и пуск ДС1	t8	-	ожидание выхода на режим розжига;                                                                                                                                             "Мщ-" - уменьшение мощности.

t2	=  2с - подговка к контролю на утечку;	t9	=	2с включение тр-ра зажигания;

t3	=  2с - контроль на утечку;	t10	=	3c включение кл. запальника;                                                                                                                                                          "Мщ+" - увеличение мощности.

t4	= 10c - контроль на утечку;	t11	=	5с - включение кл. горелки;                                                           41 - пауза ; 60 - движение ВЗ ;

t5	=    ожидание открытия ВЗ ;	t12	-	ожидание выхода на прогрев;                                                        61 - контроль положения ВЗ ;                                            "Мщ=  - состояние теплового равновесия.

t6	= 15с  - пуск ДС2;	t13	=	10-60 мин. - прогрев;                                                                        65 - контроль положения ГЗ ;

t14 = 60-180с - послетопочная вентиляция;                                                 64 - движение ГЗ ;