|  |  | Х8 БАУ-ТП-1 АЛЬФА ХХI ПРИЛОЖЕНИЕ 1 |
| --- | --- | --- |
| Клапан безопасности | 15 |  |
| Клапан отсекатель | 2 |  |
| Клапан запальника | 11 |  |
| Клапан горелки | 4 |  |
| Звонок аварии | 5 |  |
| АТОН-2500.М5 Дымосос №1 | 6 |  |
| Дымосос №2 | 12 |  |
| Транс-тор зажигания | 8 |  |
| ВЗ 1 открыть | 16 |  |
| ВЗ 1 закрыть | 10 |  |
| ВЗ 2 открыть | 7 |  |
| ВЗ 2 закрыть | 3 |  |
| ГЗ открыть | 13 |  |
| ГЗ закрыть | 14 |  |
| Вых 220В (1-я группа) | 19 |  |
| Вых 220В (2-я группа) | 20 |  |
| Вых 220В (3-я группа) | 21 |  |
| Вых 220В (4-я группа) | 22 |  |
| Вход 220В (ФАЗА) | 23 |  |
| Вход 220В (НЕЙТРАЛЬ) | 24 |  |

|  |  | Х9 |
| --- | --- | --- |
| ДС №2 не работает | 1 |  |
| ДС №1 не работает | 2 |  |
| Натечка (герметич-ть) | 3 |  |
| ОКП не норма | 4 |  |
| Утечка (герметич-ть) | 5 |  |
| Взрыв газов | 6 |  |
| Давление воздуха низкое | 7 |  |
| Давление газа низкое | 8 |  |
| Давление газа высокое | 9 |  |
| Разрежение низкое | 10 |  |
| Р возд. ДС№1 низкое | 11 |  |
| Р возд. ДС№2 низкое | 12 |  |
| Счетчик газа | 13 |  |
| Общий датчиков | 19 |  |
| Общий датчиков | 20 |  |
| Общий фотодатчика | 21 |  |
| Питание ФД (+12В) | 22 |  |
| Вход ФД горелки 1 | 23 |  |
| Вход ФД горелки 2 | 24 |  |

1

2

3

ФД

РОЗЕТКА ФДА

1

2

3

4

Вид со стороны гнезда

1

2

3

ФД

|  |  | Х10 |
| --- | --- | --- |
| Датчик температуры | 1 |  |
| Датчик температуры | 2 |  |
| Датчик температуры | 3 |  |
| Датчик температуры | 4 |  |
| Датчик температуры | 5 |  |
| Датчик температуры | 6 |  |
| Датчик температуры | 7 |  |
| Датчик температуры | 8 |  |
| Датчик температуры | 9 |  |
| Датчик температуры | 10 |  |
| Датчик температуры | 11 |  |
| Датчик температуры | 12 |  |
| Датчик температуры | 13 |  |
| Датчик температуры | 14 |  |
| Датчик температуры | 15 |  |
| Датчик температуры | 16 |  |
| Датчик температуры | 17 |  |
| Датчик температуры | 18 |  |

Температура дыма

Температура регулятора

Температура корпуса топки

Температура привода ДС №1

Температура привода ДС №2

Температура выхода

|  |  | Х11 |
| --- | --- | --- |
| Общий обратной связи | 1 |  |
| +5В | 11 |  |
| Положение ВЗ 1 | 3 |  |
| Общий обратной связи | 2 |  |
| +5В | 12 |  |
| Положение ГЗ | 4 |  |
| Расход газа (аналог) | 5 |  |
| Положение ВЗ 2 | 6 |  |

R

Резистор обратной связи R=от 2,2 до 6,8 кОм

Резистор обратной связи R=от 2,2 до 6,8 кОм

Общ

+

Датчик расхода газа  0-5мА или

4-20 мА. При 0-5мА R=1000 Ом.

При 4-20мА R=250 Ом.

Резистор обратной связи R=от 2,2 до 6,8 кОм