## Лист1
ПРИЛОЖЕНИЕ 2
Операция, исполнительное устройство | Исходное состояние | Конт-роль | ПУСК |  |  |  |  | РАБОТА |  |  |  |  | ОСТАНОВ
ТЕПЛОГЕНЕРАТОР АТОН-250.КСЛЗ |  |  | ПускДС | Продувка | Подго- | Поджиг | Прогрев
товка
Выключатель СЕТЬ
Проверка исправности авар. сигнализации, контроль состояния датчиков
Кнопка ПУСК
Контроль кажущегося пламени
Контроль: Р топлива низкое, высокое.Дымосос не работает. Т воздуха высокая. Неисправность ТД.
Контроль: Разрежение низкое
Контроль наличия пламени
Дымосос ВЫХ №6
Трансформатор зажигания ВЫХ №8
Клапан горелки 1 ВЫХ №16
Клапан горелки 2 ВЫХ №2
Воздушная заслонка открыть ВЫХ №10
Воздушная заслонка закрыть ВЫХ №14
Вентилятор основной ВЫХ №12
Звонок аварии ВЫХ №4
Индикация рабочего окна | Исходное | 00 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 100% | 50% | 0% | 50% | 100% | FA,FF
| АТОН-250. | Тест | Пуск | Продувка | Подго | Поджиг | Прогрев | Работа | Работа | Работа | Работа | Работа | Останов
| КСЛЗ | звонка | ДС |  | товка |  |  | Пл | Пл |  | Пл | Пл
| -состояние включения A24 E27:F27 |  |  | -состояние включения основного вентилятора зависит от температуры.