## Лист1
Приложение 2
Операция, исполнительное устройство | Исходное | Тест | Р О З Ж И Г | [12 empty] | Р А Б О Т А |  | ОСТАНОВ |  | Исходное
Теплогенератор АТОН-350(ПИ) | состояние | звонка | Герметичность |  |  |  | П р о д у в к а |  |  | Подго- | Зажигание |  |  | Прогрев |  | Большое | Малое | Штат- | По | состояние
[10 empty] | товка | [5 empty] | горение | горение | ный | авар.
|  | t | t1 | t2 | t3 | t4 | t5 | t6 | t7 | t8 | t9 | t10 | t11 | t12 | t13
Выключатель СЕТЬ
Кнопка ПУСК
Контроль: Взрыв газов в топке. Давление газа высокое, низкое. Температура воздуха>. Т корп. топки >. ОКП не норма.
Контроль: Р воздуха <, ВО не работает.
Контроль кажущегося пламени 1,2
Контроль: ДС не работает.
Контроль: Р на ДС низкое
Контроль: Р на ВО низкое
Контроль: Разрежение низкое.
Контроль герметичности (натечка)
Контроль герметичности (утечка)
Контроль наличия Пламени 1
Контроль наличия Пламени 2
Дымосос (ДС) Вых.№ 6
Вентилятор основной (ВО) Вых.№ 12
Клапан безопасности Вых.№ 15
Клапан отсекатель Вых.№ 2
Трансформатор зажигания Вых.№ 8
Клапан запальника Вых.№ 11
Клапан горелки Вых.№ 4
Воздушная заслонка, открыть Вых.№ 16
Воздушная заслонка, закрыть Вых.№ 10
Газовая заслонка, открыть Вых.№ 13
Газовая заслонка, закрыть Вых.№ 14
Звонок аварии Вых.№ 5
Регулятор температуры воздуха
Индикация рабочего окна | Исходное | Тест | 31 | 32 | 33 | 34 | 22 | 23 | 24 | 60/64 | 26 | 27 | 2В | 60/64 | 2E | 40,41 60/64 | 41/60/64 | FA | FF
| АТОН | звонка | Натечка | Нет | Утечка? | Утечка? | Откр.ВЗ | Подго- | Про- | Продув- ка | Розж | Розж | Розж. Гор-ки | Розжиг горелки | Прогрев | Работа | Работа | Оста- | Авар.
| 350 |  | t2: контроля; t3: откр.; t4: закр.; t6: товка; t7: дувка; товка t9: Зап- ка; товка t10: Зап- ка | Пл1 Пл2 | Пл1 Пл2 | нов | Идик.
[16 empty] | Мщ+ | Мщ- |  | авар.
- состояние кл. запальника зависит от флага.
- состояние ВО зависит от температуры.