## Лист1
АТОН 360.3 | [5 empty] | ПРИЛОЖЕНИЕ 1
БАУ-ТП-1-1 "АЛЬФА-XXI век"
|  | X10 |  | X8
| 1 | Т дыма |  | Кл. горелки 1 | 16
Т дыма | 2 |  |  | Кл. горелки 2 | 2
| 3 |  |  |  | 3
| 4 | Т регулятора |  | Звонок аварии | 4
Т регулятора | 5 |  |  |  | 5
| 6 |  |  | Дымосос | 6
| 7 | Т выхода |  |  | 7
Т выхода | 8 |  |  | Транс-тор зажигания | 8
| 9 |  |  |  | 9
| 10 |  |  |  | 15
| 11 |  |  |  | 11
12
| 13 |  |  |  | 13
| 14 |  |  | Заслонку открыть | 10
| 15 |  |  | Заслонку закрыть | 14
| 16 |  |  | Вентилятор основной | 12
| 17 |  |  | Пламя КЭ 1 | 17
| 18 |  |  |  | 18
|  |  |  | Вых 220 В (1-я группа) | 19
|  |  |  | Вых 220 В (2-я группа) | 20
|  |  |  | Вых 220 В (3-я группа) | 21
|  |  |  | Вых 220 В (4-я группа) | 22
|  |  |  | Вход 220 В (ФАЗА) | 23
|  |  |  | Вход 220 В (НЕЙТР.) | 24
X9
|  |  |  | ВО не работает | 1
|  |  |  | ДС не работает | 2
3
4
5
6
7
8
9
|  |  |  | Р газа низкое | 10
|  |  |  | Р газа высокое | 11
|  |  |  | Разрежение низкое | 12
13
14
15
16
|  |  |  | Общий датчиков | 19
|  |  |  | Общий датчиков | 20
|  |  |  | Общий ФД | 21 |  | 1
|  |  |  | Питание ФД (+12 В) | 22 |  | 2 | ФД 1
|  |  |  | Пламя ФД 1 | 23 |  | 3
24
380B 50Гц
ВЕНТИЛЯТОР ОСНОВНОЙ
розетка ФДА
1 2
3 4
со стороны гнезда
N
ДЫМОСОС
Внимание !!!
Контакты 17 и 18
разъёма Х9 не
являются общими.
При использовании
данного блока взамен ранее установленного, необходимо на разъёме Х9 (внешний монтаж) установить перемычку между к.17, к.18, к.19.