## Лист1
ATOH-750(ПИ) | [8 empty] | ПРИЛОЖЕНИЕ 1
БАУ-ТП-1-1 "АЛЬФА-М" XXI век
[5 empty] | X10 |  | X8
|  |  |  | 1 | Т дыма
Температура дыма |  |  |  | 2
|  |  |  | 3 |  |  | ВЗ открыть | 16
|  |  |  | 4 | Т регулятора |  | ВЗ закрыть | 10
Температура регулятора |  |  |  | 5
|  |  |  | 6 |  |  | ГЗ открыть | 13
|  |  |  | 7 | Т корпуса топки |  | ГЗ закрыть | 14
Температура корпуса топки |  |  |  | 8
|  |  |  | 9 |  |  | Клапан безопасности | 15
|  |  |  | 10 | Т выхода |  | Клапан отсекатель | 2
Температура выхода |  |  |  | 11 |  |  | Клапан запальника | 11
|  |  |  | 12 |  |  | Клапан горелки | 4
|  |  |  | 13 | Т холодного воздуха |  | Звонок аварии | 5
Т холодного воздуха |  |  |  | 14 |  |  | Дымосос | 6
|  |  |  | 15 |  |  | Вентилятор основной | 12
|  |  |  | 16 |  |  | Транс-тор зажигания | 8
|  |  |  | 17 |  |  | Пламя КЭ 1 | 17
|  |  |  | 18 |  |  | Пламя КЭ 2 | 18
[7 empty] | Вых 220 В (1-я группа) | 19
| при входе 0-5мА, R = 1 кОм |  |  |  | X11 |  | Вых 220 В (2-я группа) | 20
| при входе 4-20мА, R = 250 Ом |  |  | 1 | Общий датчиков |  | Вых 220 В (3-я группа) | 21
|  |  |  | 2 | Общий датчиков |  | Вых 220 В (4-я группа) | 22
Резистор |  | 1 |  |  |  |  | Вход 220 В (ФАЗА) | 23
обратной связи |  | 2 |  | 3 | Положение ВЗ |  | Вход 220 В (НЕЙТР.) | 24
R= от 1 до 6,8 кОм |  | 3
X9
Резистор |  | 1 |  |  |  |  | ВО не работает | 1
обратной связи |  | 2 |  | 4 | Положение ГЗ |  | ДС не работает | 2
R= от 1 до 6,8 кОм |  | 3 |  |  |  |  | Натечка (герметич-ть) | 3
[7 empty] | ОКП не норма | 4
Расход газа (анал) |  | - |  |  |  |  | Утечка (герметич-ть) | 5
0-5мА или 4-20мА |  | + |  | 5 | Расход газа (анал) |  | Взрыв газов | 6
|  |  | R |  |  |  | Р воздуха низкое | 7
[7 empty] | Р газа низкое | 8
|  |  |  | 7 |  |  | Р газа высокое | 9
[7 empty] | Разрежение низкое | 10
|  |  |  | 8 |  |  | Р возд. ДС низкое | 11
[7 empty] | Р возд. ВО низкое | 12
[7 empty] | Счётчик газа | 13
14
|  |  |  | 9 |  |  |  | 15
|  |  |  | 11 | +5В |  |  | 16
|  |  |  | 12 | +5В |  |  | 17
18
[7 empty] | Общий датчиков | 19
|  |  |  | 15 |  |  | Общий датчиков | 20
|  |  |  | 16 |  |  | Общий ФД | 21 |  | 1
|  |  |  | 17 |  |  | Питание ФД (+12 В) | 22 |  | 2 | ФД 1
|  |  |  | 18 |  |  | Пламя ФД 1 | 23 |  | 3
|  |  |  | 19 |  |  | Пламя ФД 2 | 24
розетка ФДА
1 2
3 4
со стороны гнезда
N
ДЫМОСОС
ВЕНТИЛЯТОР ОСНОВНОЙ
380B 50Гц