## Лист1
Барботажная печь
[5 empty] | БАУ-ТП-1 "АЛЬФА-XXI век" |  |  | Приложение 1
|  |  |  | X10 |  | X8
|  |  | 1 | Датчик температуры |  |  | 1
Т воды 1-ый коллектор |  |  | 2 |  |  | Клапан отсекатель | 2
|  |  | 3 |  |  |  | 3
|  |  | 4 | Датчик температуры |  | Звонок аварии | 4
Т воды 2-ой коллектор |  |  | 5 |  |  |  | 5
|  |  | 6 |  |  | Вибратор | 6
|  |  | 7 | Датчик температуры |  |  | 7
Т воды 3-ий коллектор |  |  | 8 |  |  | Шибер открыть | 8
|  |  | 9 |  |  |  | 9
|  |  | 10 | Датчик температуры |  | Защелку открыть | 10
Т воды 4-ый коллектор |  |  | 11 |  |  |  | 11
|  |  | 12 |  |  | Ведро закрыть | 12
|  |  | 13 | Датчик температуры |  |  | 13
Т воздуха |  |  | 14 |  |  |  | 14
|  |  | 15 |  |  |  | 15
|  |  | 16 | Датчик температуры |  |  | 16
|  |  | 17 |  |  |  | 17
|  |  | 18 |  |  |  | 18
[6 empty] | Вых 220 В (1-я группа) | 19
|  |  |  | X11 |  | Вых 220 В (2-я группа) | 20
|  |  | 1 | Общий датчиков |  | Вых 220 В (3-я группа) | 21
|  | R | 2 | Общий датчиков |  | Вых 220 В (4-я группа) | 22
Т уходящих газов | + |  | 3 |  |  | Вход 220 В (ФАЗА) | 23
0-5мА или 4-20мА | - |  |  |  |  | Вход 220 В (НЕЙТР.) | 24
При входе 0-5 мА |  |  | 4 |  |  | X9
резистор R=1кОм | [5 empty] | Кнопка шибер открыть | 1
При входе 4-20 мА | [5 empty] | Давление газа высокое | 2
резистор R=250 Ом |  |  | 5 |  |  |  | 3
[6 empty] | Давление газа низкое | 4
5
|  |  | 6 |  |  | Давление возд.низкое | 6
7
[6 empty] | Разрежение низкое | 8
|  |  | 7 |  |  |  | 9
[6 empty] | Давление воды высокое | 10
11
|  |  | 8 |  |  | Давление воды низкое | 12
[6 empty] | КВ ведра | 13
[6 empty] | КВ шибер закрыт | 14
|  |  | 9 |  |  | КВ весов | 15
[6 empty] | КВ шибер открыт | 16
[6 empty] | Общий датчиков | 19
|  |  |  | X12 |  | Общий датчиков | 20
|  |  | 1 | LA
|  |  | 9 | LB