## Лист1
ПРИЛОЖЕНИЕ 2
Операция, исполнительное |  | Исходное | Тест |  |  | РОЗЖИГ |  |  |  | Р А Б О Т А |  | О С Т А Н О В
устройство |  | состояние | звонка | Пуск ВГ | Вентиля- | Подго- | Вкл. | Поджиг | Прогрев | Большое | Малое | Штатный | По | Исходное
Горелка БГГ БАУ-МЕГА |  |  |  |  | ция | товка | Тр-ра |  |  | горение | горение |  | аварии
|  |  | t1 | t2 | t3 | t4 | t5 | t6 | t7
Выключатель СЕТЬ
Кнопка ПУСК
Проверка исправности аварийной сигнализации
Контроль: Взрыв газов. Р воды >. P воды <.
Т аварийная, Неисправность ТС
Р газа <,Р газа >
Разрежение низкое. Р воздуха низкое.
Кажущегося пламени
Наличие пламени горелки
Вентилятор горелки Вых №8
Трансформатор зажигания Вых №2
Клапан отсекатель Вых №1
Воздушная заслонка открыть Вых №4
Воздушная заслонка закрыть Вых №5
Звонок аварии Вых №7
Регулятор температуры
Индикация рабочего |  | Исходное П01 | П01 | П12 | П13 | П14 | П15 | П16 | П17 | П40\42\43 | П40\41\43 | FA | FD, FF | Исходное
окна |  |  | Тест | Пуск ВГ | Вентиля- | Подго- | Вкл. | Поджиг | Прогрев | Работа | Работа | Останов | Авария
|  | БГГ | П01: звонка; П13: ция; П14: товка; П15: Тр-ра | Пламя МЩ+ | Пламя МЩ- |  |  | БГГ