## Лист1
ПРИЛОЖЕНИЕ 1
БАУ-ТП-2 "БАУ-М"
X8
БГГ-0,14 |  | Кл. отсекатель | 1
|  | Работа | 2
|  | Звонок аварии | 3
|  | Авария | 4
|  | Транс-тор зажигания | 5
|  | Вентилятор | 6
7
8
|  | Пламя КЭ 1 | 17
18
|  | Вых 220 В | 19
|  | Вых 220 В | 20
|  | Вход 220 В (ФАЗА) | 23
|  | Вход 220 В (НЕЙТР.) | 24
X9
|  | P возд. низкое | 1
|  | P газа низкое | 2
|  | P газа высокое | 3
|  | ОПД (Датчик печной) | 4
|  | ПУСК\СТОП | 5
6
7
8
9
10
|  | Общий датчиков | 11
|  | Общий датчиков | 12
|  | Общий датчиков | 13
|  | Общий датчиков | 23
|  | Общий датчиков | 24
|  | Общий ФД | 14 |  | 1
|  | Питание ФД (+12 В) | 16 |  | 2 | ФД 1
|  | Пламя ФД 1 | 15 |  | 3
22
Перед установкой блоков
развести электрод контроля
пламени и запальный электрод на
возможно большее расстояние.
Невыполнение этого требования
может привести к выходу из
строя канала контроля пламени.
розетка ФДА
1 2
3 4
со стороны гнезда