## Лист1
ПРИЛОЖЕНИЕ 1
БАУ-ТП-2-1 "БАУ-М"
X8
БГГ-ИВА |  | Кл. отсекатель | 1
|  | Тр.зажигания | 2
3
|  | Засл. откр | 4
|  | Засл. закр. | 5
6
|  | Звонок | 7
|  | Вентилятор горелки | 8
|  | Пламя КЭ 1 | 17
18
|  | Вых 220 В | 19
|  | Вых 220 В | 20
|  | Вход 220 В (ФАЗА) | 23
|  | Вход 220 В (НЕЙТР.) | 24
X9
|  | Разрежение низкое | 1
|  | P воздуха низкое | 2
|  | P газа низкое | 3
|  | P газа высокое | 4
|  | Т воды больше | 5
|  | Т воды меньше | 6
7
|  | Т аварийная | 8
|  | Удалённый ПУСК | 9
|  | Удалённый СТОП | 10
|  | Общий датчиков | 11
|  | Общий датчиков | 12
|  | Общий датчиков | 13
|  | Общий датчиков | 23
|  | Общий датчиков | 24
|  | Общий ФД | 14 |  | 1
|  | Питание ФД (+12 В) | 16 |  | 2 | ФД 1
|  | Пламя ФД 1 | 15 |  | 3
22
X10
|  | Т аварийная | 1
|  |  | 2 |  |  | Т аварийная
3
|  | Т регулятора | 7
|  |  | 8 |  |  | Т регулятора
9
380 В 50 Гц
Вентилятор горелки
N
Перед установкой блоков
развести электрод контроля
пламени и запальный электрод на
возможно большее расстояние.
Невыполнение этого требования
может привести к выходу из
строя канала контроля пламени.
розетка ФДА
1 2
3 4
со стороны гнезда
Узел измерения температур, (разъём Х10), устанавливается по желанию заказчика за дополнительную оплату.