## Лист1
ДЕАЭРАТОР | [7 empty] | ПРИЛОЖЕНИЕ 1
БАУ-ТП-1 "АЛЬФА-М" XXI век
[5 empty] | X10 | X8
|  |  |  | 1 | Т воды
Температура воды |  |  |  | 2
3
[6 empty] | Клапан под. воды | 2
[6 empty] | Звонок аварии | 4
[6 empty] | Пар больше | 6
[6 empty] | Пар меньше | 8
[6 empty] | Вых 220В (1-я группа) | 19
[6 empty] | Вых 220В (2-я группа) | 20
[6 empty] | Вход 220 ФАЗА | 23
[6 empty] | Нейтраль | 24
| при входе 0-5мА, R = 1 кОм |  |  |  | X11
| при входе 4-20мА, R = 250 Ом |  |  | 1 | Общий датчиков
|  |  | R | 2 | Общий датчиков
Датчик расхода пара |  | + |  | 3 | Расход пара
0-5мА или 4-20мА |  | -
X9
[6 empty] | Р пара выc. | 1
[6 empty] | Общ. пар 1 | 2
[6 empty] | Общ. пар 2 | 3
[6 empty] | Счётчик пара | 4
[6 empty] | Общий датчиков | 19
|  |  |  | 15 | ВАУ | Общий датчиков | 20
|  |  |  | 16 | ВРУ
|  |  |  | 17 | НРУ
|  |  |  | 18 | НАУ
|  |  |  | 19 | Общий уровней
| Уровнемерная |  |  |  | X12
| колонка |  |  | 1
9
1 LA
9 LB
Внимание !!!
Контакты 17 и 18 разъема Х9 не являются общими.
При использовании данного блока взамен ранее установленного, необходимо на разъеме X9 (внешний монтаж) установить перемычку между к.17, к.18, к.19.
Внимание!!!
При проведении сварочных работ отсоединить Х11