## Лист1
КОТЕЛ ДЕ-25 |  |  |  |  | ПРИЛОЖЕНИЕ 1
БАУ-ТП-1 "АЛЬФА-М" XXI век
X8
| 1 | Т аварийная | Клапан отсекатель | 2
Температура аварийная | 2 |  | Звонок | 4
| 3 |  | Вент основной | 6
| 4 | Т воды вых.(р) | Тр зажигания | 8
Температура воды вых.(р) | 5 |  | Кл запальника | 10
| 6 |  | Дымосос | 12
| 7 | Т воды вх.
Температура воды обратной | 8 |  | Кл. Безопасности | 15
| 9 |  | ГЗ Открыть | 14
| 10 | Т дыма 1 | ГЗ Закрыть | 16
Температура дыма 1 канала | 11 |  | Открыть Шб ВО | 5
| 12 |  | Закрыть Шб ВО | 13
| 13 | Т дыма 2 | Открыть Шб ДС | 11
Температура дыма 2 канала | 14 |  | Закрыть Шб ДС | 3
| 15 |  | КЭ запальника | 17
|  |  | КЭ горелки | 18
|  |  | Вых 220В (1-я группа) | 19
|  |  | Вых 220В (2-я группа) | 20
|  |  | Вых 220В (3-я группа) | 21
|  |  | Вых 220В (4-я группа) | 22
|  |  | Вход 220 В (ФАЗА) | 23
|  |  | Вход 220 В (НЕЙТР.) | 24
X9
|  |  | ДС не работает | 1
|  |  | ВО не работает | 2
|  |  | Т воды больше | 3
|  |  | Т воды меньше | 4
|  |  | Взрыв газов | 5
|  |  | Т аварийная | 6
|  |  | Р воздуха высокое | 7
|  |  | Р воздуха низкое | 8
|  |  | Р топл высокое | 9
|  |  | Р топл низкое | 10
|  |  | Р воды высокое | 11
|  |  | Р воды низкое | 12
|  |  | Разреж. Низкое | 13
|  |  | ОКП не норма | 14
|  |  | Общий датчиков | 19
|  |  | Общий датчиков | 20
|  |  | Общий ФД | 21 |  | 1
|  |  | Питание ФД (+12 В) | 22 |  | 2 | ФД 1
|  |  | Вход ФД | 24 |  | 3
розетка ФДА
1 2
3 4
со стороны гнезда
Внимание !!!
Контакты 17 и 18 разъема Х9 не являются общими.
При использовании данного блока взамен ранее установленного, необходимо на разъеме X9 (внешний монтаж) установить перемычку между к.17, к.18, к.19.