## Лист1
Приложение 2
Операция, исполнительное устройство | Исходное |  | Р О З Ж И Г | [7 empty] | Р А Б О Т А |  | О С Т А Н О В
ДЕ-6 | состояние | Конт | Продувка |  |  | Подго | Розж. | Ожид. | Подж. | Прог- | Увел. | Умен. | Штатный | По
|  | роль |  |  |  | товка | запал. | газа | гор. | рев | мощн. | мощн. |  | аварии
|  | t | t1 | t2 | t3 | t4 | t5 | t6 | t7 | t8
Выключатель СЕТЬ
Кнопка ПУСК
Температура дымовых газов
Контроль: Взрыв газов. Р воздуха низкое, вы­сокое. Р газа низкое, высокое. Разреж. низкое
Р пара высокое . ОКП не норма.
Контроль кажущегося пламени 1,2
Контроль: ДС не работает
Контроль: ВО не работает
Контроль наличия Пламени 1 (запальник)
Контроль наличия Пламени 2 (горелка)
Вентилятор дымососа Вых.№ 4
Вентилятор основной Вых.№ 6
Клапан безопасности Вых.№ 8
Клапан отсекатель Вых.№ 1
Трансформатор зажигания Вых.№ 3
Клапан запальника Вых.№ 2
Газовая заслонка,открыть Вых.№ 9
Газовая заслонка,закрыть Вых.№ 10
Шибер дымососа ,открыть Вых.№ 11
Шибер дымососа ,закрыть Вых.№ 12
Шибер ВО ,открыть Вых.№ 13
Шибер ВО ,закрыть Вых.№ 14
Водяная заслонка,открыть Вых.№ 15
Водяная заслонка,закрыть Вых.№ 16
Звонок аварии Вых.№ 5
Регулятор давления пара
Индикация рабочего окна | Исходное | Тест | 21 | 22 | 23 | П24 | П25 | П26 | П27 | П28 | Р 40/41 | P 40/41 | FA | FF
| ДЕ-6 | звон- | Подго | Пуск | Про- | Подго | Розж. | Ожид. | Подж. | Прогр. | Пл2 Мщ+ | Пл2 Мщ- | Останов | АВАРИЯ
|  | ка | товка | ДС | дувка | товка | запал | газа | гор. | Пл2 Мщ |  |  |  | Инд.авар.