## Лист1
ДКВР | [5 empty] | ПРИЛОЖЕНИЕ 1
БАУ-ТП-1-1 "АЛЬФА-М" XXI век
|  |  | X10 | X8
|  | 1 | Т дым в 1 | Клапан отсекатель | 1
Температура дымовых газов 1 |  | 2 |  | Клапан запальника | 2
|  | 3 |  | Транс-тор зажигания | 3
|  | 4 | Т дым в 2 | Дымосос | 4
Температура дымовых газов 2 |  | 5 |  | Звонок аварии | 5
|  | 6 |  | Вентил-р основной | 6
|  | 7 | Т воздуха | КЭ запальника | 17
Температура воздуха |  | 8 |  | Кл. Безопасности | 8
|  | 9 |  | Газ. Засл. Открыть | 9
|  |  |  | Газ. Засл. Закрыть | 10
|  |  |  | Шибер ДС открыть | 11
|  |  |  | Шибер ДС закрыть | 12
|  |  |  | Шибер ВО открыть | 13
|  |  |  | Шибер ВО закрыть | 14
|  |  |  | Вод. Засл. Открыть | 15
|  |  |  | Вод. Засл. Закрыть | 16
|  |  |  | Вых 220В (1-я группа) | 19
|  |  |  | Вых 220В (2-я группа) | 20
|  |  |  | Вых 220В (3-я группа) | 21
|  |  | X11 | Вых 220В (4-я группа) | 22
|  |  |  | Вход 220 В (ФАЗА) | 23
|  |  |  | Вход 220 В (НЕЙТР.) | 24
X9
|  |  |  | ДС не работает | 1
|  |  |  | ВО не работает | 2
|  |  |  | Р пара больше | 3
|  |  |  | Р пара меньше | 4
|  |  |  | ОКП не норма | 5
|  |  |  | Взрыв газов | 6
|  |  |  | Р воздуха низкое | 8
|  |  |  | Р воздуха высокое | 9
|  |  |  | Р газа низкое | 10
|  |  |  | Р газа высокое | 11
|  |  |  | Разрежение низкое | 12
|  |  |  | Р пара высокое | 13
|  |  |  | Общий датчиков | 19
|  | 15 | ВАУ | Общий датчиков | 20
|  | 16 | ВРУ | Общий ФД | 21 |  | 1
|  | 17 | НРУ | Питание ФД (+12 В) | 22 |  | 2 | ФД 1
|  | 18 | НАУ | Вход ФД | 24 |  | 3
|  | 19 | Общий уровней
Уровнемерная
колонка
розетка ФДА
1 2
3 4
со стороны гнезда
Внимание !!!
Контакты 17 и 18 разъема Х9 не являются общими.
При использовании данного блока взамен ранее установленного, необходимо на разъеме X9 (внешний монтаж) установить перемычку между к.17, к.18, к.19.
N
380B 50Гц
ДЫМОСОС
Внимание!!!
При проведении сварочных работ отсоединить Х11