## Лист1
ДКВР | [5 empty] | ПРИЛОЖЕНИЕ 1
БАУ-ТП-1 "АЛЬФА-М" XXI век
|  |  | x10 | X8
|  | 1 | Т дым в 1 | Клапан отсекатель | 1
Температура дымовых газов 1 |  | 2 |  | Клапан запальника | 2
|  | 3 |  | Транс-тор зажигания | 3
|  | 4 | Т дым в 2 | Дымосос | 4
Температура дымовых газов 2 |  | 5 |  | Звонок аварии | 5
|  | 6 |  | Вентил-р основной | 6
|  | 7 | Т воздуха | КЭ запальника | 17
Температура воздуха |  | 8 |  | Кл. Безопасности | 8
|  | 9 |  | Газ. Засл. Открыть | 9
|  |  |  | Газ. Засл. Закрыть | 10
|  |  |  | Шибер ДС открыть | 11
|  |  |  | Шибер ДС закрыть | 12
|  |  |  | Шибер ВО открыть | 13
|  |  |  | Шибер ВО закрыть | 14
|  |  |  | Вод. Засл. Открыть | 15
|  |  |  | Вод. Засл. Закрыть | 16
|  |  |  | Вых 220В (1-я группа) | 19
|  |  |  | Вых 220В (2-я группа) | 20
|  |  |  | Вых 220В (3-я группа) | 21
|  |  | X11 | Вых 220В (4-я группа) | 22
|  |  |  | Вход 220 В (ФАЗА) | 23
|  |  |  | Вход 220 В (НЕЙТР.) | 24
X9
|  |  |  | ДС не работает | 1
|  |  |  | ВО не работает | 2
|  |  |  | Р пара больше | 3
|  |  |  | Р пара меньше | 4
|  |  |  | ОКП не норма | 5
|  |  |  | Взрыв газов | 6
|  |  |  | Р воздуха низкое | 8
|  |  |  | Р воздуха высокое | 9
|  |  |  | Р газа низкое | 10
|  |  |  | Р газа высокое | 11
|  |  |  | Разрежение низкое | 12
|  |  |  | Р пара высокое | 13
|  |  |  | Общий датчиков | 19
|  | 15 | ВАУ | Общий датчиков | 20
|  | 16 | ВРУ | Общий ФД | 21 |  | 1
|  | 17 | НРУ | Питание ФД (+12 В) | 22 |  | 2 | ФД 1
|  | 18 | НАУ | Вход ФД | 24 |  | 3
|  | 19 | Общий уровней
Уровнемерная
колонка
розетка ФДА
1 2
3 4
со стороны гнезда
Внимание !!!
Контакты 17 и 18 разъема Х9 не являются общими.
При использовании данного блока взамен ранее установленного, необходимо на разъеме X9 (внешний монтаж) установить перемычку между к.17, к.18, к.19.
Внимание!!!
При проведении сварочных работ отсоединить Х11