## алгоритм_БАУ
ДКВР 20 | [9 empty] | Р О З Ж И Г | [17 empty] | РАБОТА |  | ОСТАНОВ
вариант газа | Исх. | Тест | Подг. | Контр. | Пуск | Пуск | Венти- |  | Про- | Подг. | Контр | Вкл | Поджиг |  |  | Поджиг |  | Вкл | Поджиг |  |  | Поджиг |  | Поджиг |  | Прогрев |  | Увел | Умен | Штатный |  |  | Исх
Операция, исполнит. устр-во | сост. | звонка | к пуску | сост. | ДС | Вент. | ляция |  | дувка | к роз- | сост. | ТЗ№1 | зап.№1 |  |  | Г1 |  | ТЗ№2 | зап.№2 |  |  | Г2 |  | Г3 |  | котла |  |  |  | или по аварии |  |  | сост
|  |  | ДС и В | ДС и В |  |  | топки |  | г/пров. | жигу | ГЗ | [16 empty] | мощн | мощн
Выключатель СЕТЬ
Кнопка ПУСК
Индикация: G, P, T
Контроль "кажущегося" пламени
Контроль: давление пара высокое
Контроль: уровень воды низкий
Контроль: уровень воды высокий
Контроль загазованость топки
Контроль: давление воды низкое
Контроль-взрав газов в топке
Контроль: разрежение низкое
Контроль: давление воздуха низкое
Контроль: давление газа высокое
Контроль: давление газа низкое
Контроль: ВЗ не закрыта
Контроль:ЗДС не закрыта
Контроль ДС не работает
Контроль ВГ не работает
Контроль ПН не работает
Контроль:ГЗ не закрыта
Контроль наличия пламени зап-ка №1
Контроль наличия пламени зап-ка №3
ОКП 1
ОКП2
Контроль наличия пламени горелки №1
Контроль наличия пламени горелки №3
Контроль наличия пламени горелки №2
Дымосос вых Х13/12
Открыть ЗДС вых Х13/13
ЗакрытьЗДС вых Х13/14
Вент. горелки вых Х13/ 6
Открыть ВЗ вых Х13/10
Закрыть ВЗ вых Х13/11
Открыть ГЗ вых Х8/ 1
Закрыть ГЗ вых Х8/ 2
Откр. задв. газа вых Х8/ 3
Закр. задв. газа вых Х8/ 4
Кл.воды открыть вых Х8/ 7
Кл.воды закрыть вых Х8/ 8
ПН вых Х13/ 7
Кл. запальника 1 вых Х13/3
Клапан розжига 1 вых Х13/15
Клапан розжига 3 вых Х13/16
Кл. запальника 3 вых Х13/4
Тр. зажигания 1 вых Х13/8
Тр. зажигания 3 вых Х13/9
Кл. отсекатель газа 2 вых Х8/10
Клапан свечи вых Х8/ 9
Кл. отсекатель газа вых Х13/1
Звонок аварии вых Х13/5
Регулятор уровня
Регулятор разрежения
Регулятор соотношения "газ-воздух"
Регулятор нагрузки (Р пара в бврабане)
Шаг по диаграмме | 00 | 01 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 28 | 29 | 2a | 2b | 2c | 2d | 2e | 2f | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 38 | 39 | 3a | 3b | 40 |  | e1/f1 | e2/f2 | e3/f3 | ff
Индикация рабочего окна | Исх. | Тест | Подг. | Контр. | Пуск | Пуск | Вентил. |  | Прод. | Подг.к | Контр | Вкл | РозжЗП 1 |  |  | Розжиг |  | Вкл | Розжиг ЗП 3 |  |  | Розжиг |  | Розжиг |  | Прогрев |  | РАБОТА |  | Останов |  |  | Исх
| сост. | звонка | ДС и В | Д и В | ДС | Вент. | 1топки2 |  | газа | розж. | ГЗ | ТЗ №1 | 1(1) | 1(2) | 1(3) | Г1(1) | Г1(2) | ТЗ№3 | 3(1) | 3(2) | 3(3) | Г3(1) | Г3(2) | Г2(1) | Г2(2) | (1) | (2) | [5 empty] | сост
|  | 2 c | 10 c | 5 c | 5 c | 5 c | 5 с | 5м | 50 с | 5 с | 5 с | 3 с | 5с |  | 5 с | 50с | 50c | 3 с | 5с |  | 5 с | 50с | 50c |  | 50c | 5c | 60 с |  |  | 5 мин | 5 c | 5 с