## Лист1
ДКВР-20 | [8 empty] | ПРИЛОЖЕНИЕ 1
БАУ-ТП-1 (БИ)
[5 empty] | X15 |  | X13
|  |  |  | 1 | Датчик температуры |  | Кл. отсекатель газа | 1
Т |  |  |  | 2 | дымовые газы до |  | Кл. отсекатель мазута | 2
|  |  |  | 3 | экономайзера |  | Кл. запальника 1 | 3
|  |  |  | 4 | Датчик температуры |  | Кл. запальника 3 | 4
Т |  |  |  | 5 | дымовые газы после |  | Звонок аварии | 5
|  |  |  | 6 | экономайзера |  | Вент. горелки | 6
|  |  |  | 7 | Датчик температуры |  | ПН | 7
Т |  |  |  | 8 | воды до |  | Тр. зажигания 1 | 8
|  |  |  | 9 | экономайзера |  | Тр. зажигания 3 | 9
|  |  |  | 10 | Датчик температуры |  | Открыть ВЗ | 10
Т |  |  |  | 11 | воды после |  | Закрыть ВЗ | 11
|  |  |  | 12 | экономайзера |  | Дымосос | 12
|  |  |  | 13 | Датчик температуры |  | Открыть ЗДС | 13
Т |  |  |  | 14 | мазута |  | ЗакрытьЗДС | 14
|  |  |  | 15 | перед форсунками |  | Клапан розжига 1 | 15
|  |  |  | 16 |  |  | Клапан розжига 3 | 16
|  |  |  | 17 |  |  | КЭ запальника 1 | 17 |  | Контроль запальника 1
|  |  |  | 18 |  |  | КЭ запальника 3 | 18 |  | Контроль запальника 3
[7 empty] | Вых 220 В (1-я группа) | 19
| при входе 0-5мА, R = 1 кОм |  |  |  | X16 |  | Вых 220 В (2-я группа) | 20
| при входе 4-20мА, R = 250 Ом |  |  | 1 | Общий датчиков |  | Вых 220 В (3-я группа) | 21
|  |  | R | 2 | Общий датчиков |  | Вых 220 В (4-я группа) | 22
|  | + |  | 3 | давление воздуха |  |  | 23
0-5мА или 4-20мА |  | - | [5 empty] | 24
R
|  | + |  | 4 | давление газа |  | X14
0-5мА или 4-20мА |  | - |  |  |  |  | ДС не работает | 1
|  |  | R |  |  |  | ВГ не работает | 2
|  | + |  | 5 | давление пара |  | ПН не работает | 3
0-5мА или 4-20мА |  | - |  |  |  |  | Р воздуха низкое | 4
|  |  | R |  |  |  | Р газа низкое | 5
|  | + |  | 6 | разрежение |  | Р газа высокое | 6
0-5мА или 4-20мА |  | - |  |  |  |  | Р воды низкое | 7
|  |  | R |  |  |  | Р пара высокое | 8
|  | + |  | 7 | уровень воды |  | Разрежение низкое | 9
0-5мА или 4-20мА |  | - |  |  |  |  | Р мазута низкое | 10
|  |  | R |  |  |  | ЗДС не закрыта | 11
|  | + |  | 8 | датчик роасход газа |  | ВЗ не закрыта | 12
0-5мА или 4-20мА |  | - |  |  |  |  | ГЗ не закрыта | 13
|  |  | R |  |  |  | ЗМ не закрыта | 14
|  | + |  | 9 | датчик расход воды |  | Загазованость | 15
0-5мА или 4-20мА |  | - |  |  |  |  | Взрыв газов | 16
[7 empty] | Общий датчиков | 19
|  |  |  | 15 | ВАУ 1 |  | Общий датчиков | 20 |  | Контроль запальника 1
|  |  |  | 16 | ВРУ 1 |  | Общий ФД | 21 |  | 1
|  |  |  | 17 | НРУ 1 |  | Питание ФД (+12 В) | 22 |  | 2 | ФД 1
|  |  |  | 18 | НАУ 1 |  | ФД запальника 1 | 23 |  | 3
|  |  |  | 19 | Общий уровней |  | ФД запальника 3 | 24 |  | Контроль запальника 3
1
| Уровнемерная |  |  |  | X12 |  |  |  |  | 2 | ФД 2
| колонка |  |  | 1 | LA |  |  |  |  | 3
|  |  |  | 9 | LB
[5 empty] | X10 |  | X8
|  |  |  | 1 |  |  | Открыть ГЗ | 1
|  |  |  | 2 |  |  | Закрыть ГЗ | 2
|  |  |  | 3 |  |  | Откр. задв. газа | 3
|  |  |  | 4 |  |  | Закр. задв. газа | 4
|  |  |  | 5 |  |  | Откр. задв. маз. | 5
|  |  |  | 6 |  |  | Закр. задв. маз. | 6
|  |  |  | 7 |  |  | Кл.воды открыть | 7
|  |  |  | 8 |  |  | Кл.воды закрыть | 8
|  |  |  | 9 |  |  | Клапан свечи | 9
|  |  |  | 10 |  |  | Кл. отсекатель газа 2 | 10
|  |  |  | 11 |  |  |  | 11
|  |  |  | 12 |  |  |  | 12
|  |  |  | 13 |  |  |  | 13
|  |  |  | 14 |  |  |  | 14
|  |  |  | 15 |  |  |  | 15
|  |  |  | 16 |  |  |  | 16
|  |  |  | 17 |  |  | КЭ горелки 1 | 17 |  | Контроль горелки 1
|  |  |  | 18 |  |  | КЭ горелки 3 | 18 |  | Контроль горелки 3
[7 empty] | Вых 220 В (1-я группа) | 19
| при входе 0-5мА, R = 1 кОм |  |  |  | X11 |  | Вых 220 В (2-я группа) | 20
| при входе 4-20мА, R = 250 Ом |  |  | 1 | Общий датчиков |  | Вых 220 В (3-я группа) | 21
|  |  | R | 2 | Общий датчиков |  | Вых 220 В (4-я группа) | 22
|  | + |  | 3 | датчик расход пара |  | Вход 220 В (ФАЗА) | 23
0-5мА или 4-20мА |  | - |  |  |  |  | Вход 220 В (НЕЙТР.) | 24
R
|  | + |  | 4 | давление мазута |  | X9
0-5мА или 4-20мА |  | - |  |  |  |  | ОКП-1 | 1
[7 empty] | ОКП-2 | 2
|  |  |  | 5 |  |  | ВАУ-внешний | 3
[7 empty] | ВРУ-внешний | 4
[7 empty] | НРУ-внешний | 5
|  |  |  | 6 |  |  | НАУ-внешний | 6
[7 empty] | Счетчик газа | 7
[7 empty] | Счетчик воды | 8
|  |  |  | 7 |  |  | Счетчик пара | 9
10
11
|  |  |  | 8 |  |  |  | 12
13
14
|  |  |  | 9 |  |  |  | 15
[7 empty] | Пламя горелки 2 | 16 |  | Контроль горелки 2
1
[10 empty] | 2 | ФД5
[7 empty] | Общий датчиков | 19 |  | 3
[7 empty] | Общий датчиков | 20 |  | Контроль горелки 1
[7 empty] | Общий ФД | 21 |  | 1
[7 empty] | Питание ФД (+12 В) | 22 |  | 2 | ФД 3
[7 empty] | ФД горелки 1 | 23 |  | 3
[7 empty] | ФД горелки 3 | 24 |  | Контроль горелки 3
1
[10 empty] | 2 | ФД 4
3
1 LA
9 LB
розетка ФДА
1 2
3 4
со стороны гнезда