## алгоритм_БАУ
ДКВР 20 | [8 empty] | Р О З Ж И Г | [17 empty] | РАБОТА |  | ОСТАНОВ
вариант мазута | Исх. | Тест | Подг. | Контр. | Пуск | Пуск | Венти- |  | Подг. | Откр. | Вкл | Поджиг |  |  | Поджиг |  | Вкл | Поджиг |  |  | Поджиг |  | Поджиг |  | Прогрев |  | Увел | Умен | Штатный |  |  | Исх
Операция, исполнит. устр-во | сост. | звонка | к пуску | сост. | ДС | Вент. | ляция |  | к роз- | ЭЗМ | ТЗ№1 | зап.№1 |  |  | Г1 |  | ТЗ№2 | зап.№2 |  |  | Г2 |  | Г3 |  | котла |  |  |  | или по аварии |  |  | сост
|  |  | ДС и В | ДС и В |  |  | топки |  | жигу | [17 empty] | мощн | мощн
Выключатель СЕТЬ
Кнопка ПУСК
Индикация: G, P, T
Контроль "кажущегося" пламени
Контроль: давление пара высокое
Контроль: уровень воды низкий
Контроль: уровень воды высокий
Контроль загазованость топки
Контроль: давление воды низкое
Контроль-взрав газов в топке
Контроль: разрежение низкое
Контроль: давление воздуха низкое
Контроль: давление мазута низкое
Контроль: ВЗ не закрыта
Контроль:ЗДС не закрыта
Контроль ДС не работает
Контроль ВГ не работает
Контроль ПН не работает
Контроль:ЗМ не закрыта
Контроль наличия пламени зап-ка №1
Контроль наличия пламени зап-ка №3
ОКП 1
ОКП2
Контроль наличия пламени горелки №1
Контроль наличия пламени горелки №3
Контроль наличия пламени горелки №2
Дымосос вых Х13/12
Открыть ЗДС вых Х13/13
ЗакрытьЗДС вых Х13/14
Вент. горелки вых Х13/ 6
Открыть ВЗ вых Х13/10
Закрыть ВЗ вых Х13/11
Откр. задв. маз. вых Х8/5
Закр. задв. газа вых Х8/6
Кл.воды открыть вых Х8/ 7
Кл.воды закрыть вых Х8/ 8
ПН вых Х13/ 7
Кл. запальника 1 вых Х13/3
Кл. запальника 3 вых Х13/4
Тр. зажигания 1 вых Х13/8
Тр. зажигания 3 вых Х13/9
Кл. отсекатель мазута вых Х13/2
Звонок аварии вых Х13/5
Регулятор уровня
Регулятор разрежения
Регулятор соотношения "мазут-воздух"
Регулятор нагрузки (Р пара в бврабане)
Шаг по диаграмме | 00 | 01 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 68 | 69 | 6a | 6b | 6c | 6d | 6e | 6f | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 78 | 79 | 7a | 7b | 80 |  | e1/f1 | e2/f2 | e3/f3
Индикация рабочего окна | Исх. | Тест | Подг. | Контр. | Пуск | Пуск | Вентил. |  | Подг.к | Откр | Вкл | РозжЗП 1 |  |  | Розжиг |  | Вкл | Розжиг ЗП 3 |  |  | Розжиг |  | Розжиг |  | Прогрев |  | РАБОТА |  | Останов |  |  | Исх
| сост. | звонка | ДС и В | Д и В | ДС | Вент. | 1топки2 |  | розж. | ЭЗМ | ТЗ №1 | 1(1) | 1(2) | 1(3) | Г1(1) | Г1(2) | ТЗ№3 | 3(1) | 3(2) | 3(3) | Г3(1) | Г3(2) | Г2(1) | Г2(2) | (1) | (2) | [5 empty] | сост
|  | 2 c | 10 c | 5 c | 5 c | 5 c | 5 с | 5м | 5 с | 5 с | 3 с | 5с |  | 5 с | 50с | 50c | 3 с | 5с |  | 5 с | 50с | 50c |  | 50c | 5c | 60 с |  |  | 5 мин | 5 c | 5 с