## Схема
ДКВР-10/13-п | [8 empty] | ПРИЛОЖЕНИЕ 1
БАУ-ТП-1 (БИ)
[5 empty] | X15 |  | X13
|  |  |  | 1 | Т пара |  | Кл. отсекатель | 1
Температура пара за котлом |  |  |  | 2 |  |  | Кл. безопасности | 2
|  |  |  | 3 |  |  | Кл. запальников | 3
|  |  |  | 4 | Т воды за экон. |  | Тр-ры зажигания | 4
Температура питательной воды после экономайзера |  |  |  | 5 |  |  | Дымосос | 5
|  |  |  | 6 |  |  | Вентилятор | 6
|  |  |  | 7 | Т дыма до экон. |  | Звонок аварии | 7
Температура уходящих газов до экономайзера |  |  |  | 8 |  |  |  | 8
|  |  |  | 9 |  |  | Открыть ВЗ | 9
|  |  |  | 10 | Т дыма за экон. |  | Закрыть ВЗ | 10
Температура уходящих газов после экономайзера |  |  |  | 11 |  |  | Открыть ЗДС | 11
|  |  |  | 12 |  |  | Закрыть ЗДС | 12
|  |  |  | 13 |  |  | Открыть ГЗ | 13
|  |  |  | 14 |  |  | Закрыть ГЗ | 14
|  |  |  | 15 |  |  | Открыть Кл. воды | 15
|  |  |  | 16 |  |  | Закрыть Кл. воды | 16
|  |  |  | 17 |  |  | КЭ запальника №1 | 17
|  |  |  | 18 |  |  | КЭ запальника №2 | 18
[7 empty] | Вых 220 В (1-я группа) | 19
| при входе 0-5мА, R = 1 кОм |  |  |  | X16 |  | Вых 220 В (2-я группа) | 20
| при входе 4-20мА, R = 250 Ом |  |  | 1 | Общий датчиков |  | Вых 220 В (3-я группа) | 21
|  |  | R | 2 | Общий датчиков |  | Вых 220 В (4-я группа) | 22
|  | + |  | 3 | Давление воздуха |  |  | 23
0-5мА или 4-20мА |  | - | [5 empty] | 24
R
|  | + |  | 4 | Давление газа |  | X14
0-5мА или 4-20мА |  | - |  |  |  |  | ДС не работает | 1
|  |  | R |  |  |  | ВГ не работает | 2
|  | + |  | 5 | Разрежение в топке |  | ЗДС не закрыта | 3
0-5мА или 4-20мА |  | - |  |  |  |  | ВЗ не закрыта | 4
|  |  | R |  |  |  | ГЗ не закрыта | 5
|  | + |  | 6 | Давление пара |  | ЭЗГ1 не закрыта | 6
0-5мА или 4-20мА |  | - |  |  |  |  | ЭЗГ2 не закрыта | 7
|  |  | R |  |  |  |  | 8
|  | + |  | 7 | Уровень воды |  |  | 9
0-5мА или 4-20мА |  | - | [5 empty] | 10
|  |  | R |  |  |  |  | 11
|  | + |  | 8 | Расход газа |  |  | 12
0-5мА или 4-20мА |  | - | [5 empty] | 13
|  |  | R |  |  |  |  | 14
|  | + |  | 9 | Расход воды |  |  | 15
0-5мА или 4-20мА |  | - | [5 empty] | 16
[7 empty] | Общий датчиков | 19
|  |  |  | 15 |  |  | Общий датчиков | 20 |  |  | Контроль запальника 1
|  |  |  | 16 |  |  |  | 21 |  | 1
|  |  |  | 17 |  |  | ФД запальника 1 | 22 |  | 2 | ФД 1
|  |  |  | 18 |  |  | ФД запальника 2 | 23 |  | 3
|  |  |  | 19 | Общий уровней |  |  | 24 |  |  | Контроль запальника 2
1
[5 empty] | X12 |  |  |  |  | 2 | ФД 2
|  |  |  | 1 | LA |  |  |  |  | 3
|  |  |  | 9 | LB
[5 empty] | X10 |  | X8
|  |  |  | 1 |  |  |  | 1
|  |  |  | 2 |  |  |  | 2
|  |  |  | 3 |  |  |  | 3
|  |  |  | 4 |  |  |  | 4
|  |  |  | 5 |  |  |  | 5
|  |  |  | 6 |  |  |  | 6
|  |  |  | 7 |  |  |  | 7
|  |  |  | 8 |  |  |  | 8
|  |  |  | 9 |  |  |  | 9
|  |  |  | 10 |  |  |  | 10
|  |  |  | 11 |  |  |  | 11
|  |  |  | 12 |  |  |  | 13
|  |  |  | 13 |  |  | Открыть ЭЗГ1 | 12
|  |  |  | 14 |  |  | Закрыть ЭЗГ1 | 14
|  |  |  | 15 |  |  | Открыть ЭЗГ2 | 15
|  |  |  | 16 |  |  | Закрыть ЭЗГ2 | 16
|  |  |  | 17 |  |  | КЭ горелки №1 | 17
|  |  |  | 18 |  |  | КЭ горелки №2 | 18
[7 empty] | Вых 220 В (1-я группа) | 19
| при входе 0-5мА, R = 1 кОм |  |  |  | X11 |  | Вых 220 В (2-я группа) | 20
| при входе 4-20мА, R = 250 Ом |  |  | 1 | Общий датчиков |  | Вых 220 В (3-я группа) | 21
|  |  | R | 2 | Общий датчиков |  | Вых 220 В (4-я группа) | 22
|  | + |  | 3 | Расход пара |  | Вход 220 В (ФАЗА) | 23
0-5мА или 4-20мА |  | - |  |  |  |  | Вход 220 В (НЕЙТР.) | 24
|  |  |  | 4 |  |  | X9
[7 empty] | Счетчик газа | 1
[7 empty] | Счетчик воды | 2
|  |  |  | 5 |  |  | Счетчик пара | 3
4
5
|  |  |  | 6 |  |  |  | 6
7
8
|  |  |  | 7 |  |  |  | 9
10
11
|  |  |  | 8 |  |  |  | 12
13
14
|  |  |  | 9 |  |  |  | 15
16
[7 empty] | Общий датчиков | 19
|  |  |  | 15 |  |  | Общий датчиков | 20 |  |  | Контроль горелки 1
|  |  |  | 16 |  |  |  | 21 |  | 1
|  |  |  | 17 |  |  |  | 22 |  | 2 | ФД 1
|  |  |  | 18 |  |  | ФД горелки 1 | 23 |  | 3
|  |  |  | 19 |  |  | ФД горелки 2 | 24 |  |  | Контроль горелки 2
1
[10 empty] | 2 | ФД 2
3
1 LA
9 LB
розетка ФДА
1 2
3 4
со стороны гнезда

## алгоритм_авт.розжиг
Приложение 2 | [8 empty] | Диаграмма работы блока БАУ-ТП "Альфа-М" при автоматическом розжиге котла
ДКВР-10/13-п | [6 empty] | ПОДГОТОВКА К РОЗЖИГУ | [8 empty] | РОЗЖИГ АВТОМАТИЧЕСКИЙ |  |  |  | РАБОТА |  | ОСТАНОВ
Операция, исполнит. устр-во | Исх. | Тест | Подгот. | Пуск | Пуск |  | Венти- |  | Продувка | Подгот | Вкл | Розжиг |  | Розжиг |  | Розжиг |  | Открытие | Прогр | Ув | Ум | Штатный
| сост. | звонка | Д и В | Д | В |  | ляция |  | газо- | к | ТЗ | запаль- |  | гор.№1 |  | гор.№2 |  | воздушной | котла |  |  | или по
[9 empty] | провода | розжигу |  | ников | [5 empty] | заслонки |  | мощн | мощн | аварии
Кнопка ПУСК
Индикация: G, P, T, L
Контроль "кажущегося" пламени
Контроль: давление пара высокое
Контроль: уровень воды высокий
Контроль: уровень воды низкий
Контроль: разрежение низкое,высокое
Контроль: давление воздуха низкое
Контроль: давление газа высокое
Контроль: давление газа низкое
Контроль: пламя зап-ка гор. №1
Контроль: пламя зап-ка гор. №2
Контроль: пламя горелки № 1
Контроль: пламя горелки № 2
Контроль: ЗДС не закрыта
Контроль: ДС не работает
Контроль: ВГ не работает
Контроль: ВЗ не закрыта
Контроль: ГЗ не закрыта
Контроль: ЭЗГ1 не закрыта
Контроль: ЭЗГ2 не закрыта
Дымосос X13 ВЫХ № 5
Закрыть ЗДС X13 ВЫХ № 12
Открыть ЗДС X13 ВЫХ № 11
Вентилятор X13 ВЫХ № 6
Закрыть ВЗ X13 ВЫХ № 10
Открыть ВЗ X13 ВЫХ № 9
Закрыть ГЗ X13 ВЫХ № 14
Открыть ГЗ X13 ВЫХ № 13
Закрыть ЭЗГ1 X8 ВЫХ № 14
Открыть ЭЗГ1 X8 ВЫХ № 12
Закрыть ЭЗГ2 X8 ВЫХ № 16
Открыть ЭЗГ2 X8 ВЫХ № 15
Закрыть Кл. воды X13 ВЫХ № 16
Открыть Кл. воды X13 ВЫХ № 15
Кл. безопасности (НО) X13 ВЫХ № 2
Кл. отсекатель X13 ВЫХ № 1
Тр-ры зажигания X13 ВЫХ № 4
Кл. запальников X13 ВЫХ № 3
Звонок аварии X13 ВЫХ № 7
Шаг диаграммы | 00 | 01 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 28 | 2a | 2b | 2c | 2e | 2f | 35 | 36 | 38 | 3a | 61 |  | e1/f1 | e2/f2 | e3/f3 | e4/f4 | e5/f5
Индикация рабочего окна | Исх. | Тест | Подг. | Пуск | Пуск | Подг. | Венти- | Вент. | Продувка | Подг. | Вкл. | Розж.зап. |  | Розж.гор.1 |  | Розж.гор.2 |  | Откр | Прогрев | РАБОТА |  | Останов
| сост. | звонка | Д и В | ДС | Вент. | вент. | ляция | оконч. | газа | розига | ТЗ | (1) | (2) | (1) | (2) | (1) | (2) | ВЗ |  | Мш+ | Мщ- | (1) | (2) | (3)
[7 empty] | механизм выключен | [6 empty] | состояние механизма определяется соответствующим регулятором
на протяжении шагов кроме шага "Работа" подддерживаются давления газа/воздуха: Рг1/Рв1
[7 empty] | механизм включен |  |  |  | в шаге "Работа" давление газа/воздуха определяется ПИ-регулятором давления пара и
таблицей соотношения "газ-воздух"

## алгоритм_ручн.розжиг
Приложение 3 | [10 empty] | Диаграмма работы блока БАУ-ТП "Альфа-М" при ручном розжиге котла
ДКВР-10/13-п |  |  | ПОДГОТОВКА К РОЗЖИГУ | [7 empty] | РУЧНОЙ РОЗЖИГ |  |  |  |  | РАБОТА |  | ОСТАНОВ
Операция, исполнит. устр-во | Исх. | Тест | Подгот. | Пуск | Пуск | Венти- |  |  | Продувка | Готов- | Розжиг |  | Розжиг | Открыт | Прогрев | Ув | Ум | Штатный
| сост. | звонка | Д и В | Д | В | ляция |  |  | газо- | ность к | горелки |  | горелки | воздуш | котла |  |  | или по
[9 empty] | провода | розжигу | № 1 |  | № 2 | заслонки |  | мощ | мощ | аварии
Кнопка ПУСК
Индикация: G, P, T, L
Контроль "кажущегося" пламени
Контроль: давление пара высокое
Контроль: уровень воды высокий
Контроль: уровень воды низкий
Контроль: разрежение низкое,высокое
Контроль: давление воздуха низкое
Контроль: давление газа высокое
Контроль: давление газа низкое
Контроль: пламя зап-ка гор. №1
Контроль: пламя зап-ка гор. №2
Контроль: пламя горелки № 1
Контроль: пламя горелки № 2
Контроль: ЗДС не закрыта
Контроль: ДС не работает
Контроль: ВГ не работает
Контроль: ВЗ не закрыта
Контроль: ГЗ не закрыта
Контроль: ЭЗГ1 не закрыта
Контроль: ЭЗГ2 не закрыта
Дымосос X13 ВЫХ № 5
Закрыть ЗДС X13 ВЫХ № 12
Открыть ЗДС X13 ВЫХ № 11
Вентилятор X13 ВЫХ № 6
Закрыть ВЗ X13 ВЫХ № 10
Открыть ВЗ X13 ВЫХ № 9
Закрыть ГЗ X13 ВЫХ № 14
Открыть ГЗ X13 ВЫХ № 13
Закрыть ЭЗГ1 X8 ВЫХ № 14
Открыть ЭЗГ1 X8 ВЫХ № 12
Закрыть ЭЗГ2 X8 ВЫХ № 16
Открыть ЭЗГ2 X8 ВЫХ № 15
Закрыть Кл. воды X13 ВЫХ № 16
Открыть Кл. воды X13 ВЫХ № 15
Кл. безопасности (НО) X13 ВЫХ № 2
Кл. отсекатель X13 ВЫХ № 1
Тр-ры зажигания X13 ВЫХ № 4
Кл. запальников X13 ВЫХ № 3
Звонок аварии X13 ВЫХ № 7
Шаг диаграммы | 00 | 01 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 41 | 43 |  | 44 | 46 | 47 | 61 |  | e1/f1 | e2/f2 | e3/f3 | e4/f4 | e5/f5
Индикация рабочего окна | Исх. | Тест | Подгот. | Пуск | Пуск | Подг. | Венти- | Вент. | Продувка | Старт | Розж.гор.1 |  | Розж.гор.2 | Откр. | Прогрев | РАБОТА |  | Останов
| сост. | звонка | Д и В | ДС | Вент. | вент. | ляция | оконч. | газа | розжига |  |  |  | ВЗ |  | Мщ+ | Мщ- | (1) | (2) | (3)
[7 empty] | механизм выключен |  |  |  |  | состояние механизма определяется соответствующим регулятором
на протяжении шагов кроме шага "Работа" подддерживаются давления газа/воздуха: Рг1/Рв1
[7 empty] | механизм включен |  |  | в шаге "Работа" давление газа/воздуха определяется ПИ-регулятором давления пара и
таблицей соотношения "газ-воздух"