|  |  | Х8 БАУ-ТП-1 АЛЬФА ХХI ПРИЛОЖЕНИЕ 1 |
| --- | --- | --- |
| Клапан отсекатель | 2 |  |
| Звонок аварии | 4 |  |
| Вентилятор ДКВР-10-13-З | 6 |  |
| Дымосос | 12 |  |
| ВЗ открыть | 8 |  |
| ВЗ закрыть | 10 |  |
| ЗДС открыть | 11 |  |
| ЗДС закрыть | 13 |  |
| Кл. воды открыть | 14 |  |
| Кл. воды закрыть | 15 |  |
| ЭЗМ открыть | 5 |  |
| ЭЗМ закрыть | 16 |  |
| Вых 220В (1-я группа) | 19 |  |
| Вых 220В (2-я группа) | 20 |  |
| Вых 220В (3-я группа) | 21 |  |
| Вых 220В (4-я группа) | 22 |  |
| Вход 220В (ФАЗА) | 23 |  |
| Вход 220В (НЕЙТРАЛЬ) | 24 |  |

|  |  | Х9 |
| --- | --- | --- |
| ДС не работает | 1 |  |
| ВГ не работает | 2 |  |
| ЗДС не закрыта | 3 |  |
| ВЗ не закрыта | 4 |  |
| ЭЗМ не закрыта | 5 |  |
| Cчетчик пара | 6 |  |
| Счетчик пара СН | 7 |  |
| Общий датчиков | 19 |  |
| Общий датчиков | 20 |  |
| Общий фотодатчика | 21 |  |
| Питание ФД (+12В) | 22 |  |
| Вход ФД форсунки №1 | 23 |  |
| Вход ФД форсунки №2 | 24 |  |

1

2

3

1

2

3

4

РОЗЕТКА ФДА

1

2

3

ФД

Вид со стороны гнезда

ФД

|  |  | Х10 |
| --- | --- | --- |
| Датчик температуры | 1 |  |
| Датчик температуры | 2 |  |
| Датчик температуры | 3 |  |
| Датчик температуры | 4 |  |
| Датчик температуры | 5 |  |
| Датчик температуры | 6 |  |
| Датчик температуры | 7 |  |
| Датчик температуры | 8 |  |
| Датчик температуры | 9 |  |
| Датчик температуры | 10 |  |
| Датчик температуры | 11 |  |
| Датчик температуры | 12 |  |

Температура мазута

Температура воды за экономайзером

Температура дыма до экономайзера

Температура дыма за экономайзером

|  |  | Х11 |
| --- | --- | --- |
| Общий датчиков | 1 |  |
| Общий датчиков | 2 |  |
| Расход пара | 3 |  |
|  | R |  |
| Расход пара на СН | 4 |  |
|  | R |  |
| Р мазута | 5 |  |
|  | R |  |
| Разрежение (-125+125) | 6 |  |
|  | R |  |
| Р пара в барабане | 7 |  |
|  | R |  |
| Р воздуха | 8 |  |
|  | R |  |
| Уровень воды | 9 |  |
|  | R |  |

Общ

+

Датчик расхода пара            0-5 В или 4 -20 мА

Общ

+

Датчик расхода пара на  собств. нужды 0-5 В или  4 -20 мА

Общ

+

Датчик давления мазута             0-5 В или  4 -20 мА

Общ

+

Датчик  разрежения  0-5 В или  4 -20 мА

Общ

+

Общ

+

Датчик давления пара в барабане 0-5 В или  4 -20 мА

Датчик давления воздуха  0-5 В или  4 -20 мА

При входе  0-5 мА резистор R=1кОм

При входе  4-20 мА резистор R=250 Ом

На датчик разрежения параллельно резистору R устанавливать ограничительный стабилитрон типа КС147А

Датчик уровня воды в барабане 0-5 В или  4 -20 мА

Общ

+

1         LA

9         LB

Х12