## диаграмма_БАУ
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
Котел ДКВР-10-13-З | [6 empty] | ПОДГОТОВКА К РОЗЖИГУ | [7 empty] | РОЗЖИГ |  |  | РАБОТА |  | ОСТАНОВ
Операция, исполнит. устр-во | Исх. | Тест | Контр. |  | Пуск | Пуск | Напр.ап. | Венти- | Напр.ап | Готовн. |  | Откр. | Розжиг |  | Розжиг |  | Прогр |  |  | Штатный
| сост. | звонка | Д и В |  | Д | В | В откр. | ляция | В прикр. | к розжигу |  | эл.задв. | фор.№1 |  | фор.№2 |  | котла |  |  | (плановый)
мазут
Выключатель СЕТЬ
Кнопка ПУСК
Индикация: T, P, G, L
Контроль "кажущегося" пламени
Контроль: давление пара высокое
Контроль: уровень воды высокий
Контроль: уровень воды низкий
Контроль: разрежение низкое
Контроль: разрежение высокое
Контроль: давление воздуха низкое
Контроль: давление мазута высокое
Контроль: давление мазута низкое
Контроль: пламя форсунки № 1
Контроль: пламя форсунки № 2
Контроль: дымосос закрыт
Контроль: дымосос не работает
Контроль: вентилятор не работает
Контроль: вентилятор закрыт
Контроль: эл.задвижка на мазуте закрыта
Сигнализация: Т дыма перед экономайзером
Дымосос ВЫХ № 12
Привод дымососа (закр.) ВЫХ № 13
Привод дымососа (откр.) ВЫХ № 11
Вентилятор ВЫХ № 6
Привод вентилятора (закр) ВЫХ№ 10
Привод вентилятора (откр.) ВЫХ № 8
Эл.задвижка на мазуте (закр.) ВЫХ № 16
Эл.задвижка на мазуте (откр.) ВЫХ № 5
Клапан подачи воды (закр.) ВЫХ № 15
Клапан подачи воды (откр.) ВЫХ № 14
Клапан-отсекатель ВЫХ № 2
Звонок аварии ВЫХ № 4
Номер пункта циклограмы | 00 | 01 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 36 | 51 | f1 | f2 | f3 | f4 | f5 | f6
Индикация рабочего окна | Исх. | Тест | Контр. |  | Пуск | Пуск | открытие | Венти- | Вент. | Розжиг |  | открытие | Розж. | Контр. | Розж. | Контр. | Про- |  | Оста- | закрытие | П.т. | закрытие | закрытие
| сост. | звонка | Д и В |  | дымососа | вент-ра | ВЗ | ляция | окончена | разрешен |  | ЗМ | Ф 1 | Ф1 | Ф 2 | Ф2 | грев | РАБОТА | нов | ЗМ | вент-ция | ВЗ | ЗДС
|  | механизм -выключен | [5 empty] | механизм включен |  |  | 31: механизмом управляет соответствующий регулятор
шаги "открытие ВЗ" (п. 24) и "Останов" (п. F1) продлеваются до достижения давлением воздуха значения "Р в2"
шаг "Вент. окончена" (п. 26) продлевается до достижения давлением воздуха значения "Р в1"
шаг "открытие ЗМ" (п. 29) продлевается до достижения давлением топлива значения "Р м1"
начиная из шага "открытие ВЗ" (п. 24) поддерживается разрежение "Зад.разрежения 1"
начиная из шага "Прогрев" (п. 36) поддерживается разрежение "Зад.разрежения 2"
на протяжении шага "Работа" (п. 51) давление топлива устанавливается в соответствии с выходом регулятора давления пара, а давление воздуха привязывается к давлению топлива через таблицу соотношения "топливо-воздух"