## Лист1
КОТЕЛ ДКВР-6,5 | [7 empty] | ПРИЛОЖЕНИЕ 1
БАУ-ТП-1 "АЛЬФА-М" XXI век
[5 empty] | X10 | X8
|  |  |  | 1 | Т дымаза котл. | Клапан отсекатель | 16
Т дыма за котлом |  |  |  | 2 |  | Клапан запальника 1 | 2
|  |  |  | 3 |  | Звонок аварии | 4
|  |  |  | 4 | Т дыма за эк. | Вентилятор горелки | 6
Т дыма за экономайзеро |  |  |  | 5 |  | Клапан запальника 2 | 8
|  |  |  | 6 |  | Дымосос | 12
|  |  |  | 7 | Т воды до эк. | Транс-тор зажиг. 1 | 15
Т воды до экономайзера |  |  |  | 8 |  | Транс-тор зажиг. 2 | 1
|  |  |  | 9 |  | ВЗ открыть | 3
|  |  |  | 10 | Т воды за эк. | ВЗ закрыть | 5
Т воды за экономайзером |  |  |  | 11 |  | ГЗ открыть | 7
|  |  |  | 12 |  | ГЗ закрыть | 9
|  |  |  | 13 | Т газа | ЗДС открыть | 13
Т газа |  |  |  | 14 |  | ЗДС закрыть | 14
|  |  |  | 15 |  | РВ открыть (ПН)/НС | 10
|  |  |  | 16 | Т воздуха | РВ закрыть | 11
Т воздуха |  |  |  | 17 |  | КЭ горелка 1 | 17
|  |  |  | 18 |  | КЭ горелка 2 | 18
[6 empty] | Вых 220В (1-я группа) | 19
| при входе 0-5мА, R = 1 кОм |  |  |  | X11 | Вых 220В (2-я группа) | 20
| при входе 4-20мА, R = 250 Ом |  |  | 1 | Общий датчиков | Вых 220В (3-я группа) | 21
|  |  | R | 2 | Общий датчиков | Вых 220В (4-я группа) | 22
Датчик расхода газа |  | + |  | 3 | Расход газа | Вход 220В (ФАЗА) | 23
0-5мА или 4-20мА |  | - |  |  |  | Вход 220В (НЕЙТРАЛЬ) | 24
R
Датчик расхода пара |  | + |  | 4 | Расход пара | X9
0-5мА или 4-20мА |  | - |  |  |  | ДС не работает | 1
|  |  | R |  |  | ВГ не работает | 2
Датчик давления пара |  | + |  | 5 | Р пара | Р пара высокое | 3
0-5мА или 4-20мА |  | - |  |  |  | Р газа низкое | 4
|  |  | R |  |  | Р газа высокое | 5
Датчик давления газа перед котл. |  | + |  | 6 | Р газа | Р воздуха низкое | 6
0-5мА или 4-20мА |  | - |  |  |  | Разрежение низкое | 7
|  |  | R |  |  | ЗДС не закрыта | 8
Датчик давления воздуха на гор. |  | + |  | 7 | Р воздуха | ВЗ не закрыта | 9
0-5мА или 4-20мА |  | - |  |  |  | ГЗ не закрыта | 10
|  |  | R |  |  |  | 11
Датчик разрежения в топке |  | + |  | 8 | Разрежение |  | 12
0-5мА или 4-20мА |  | -
R
Датчик уровня воды |  | + |  | 9 | Уровень воды
0-5мА или 4-20мА |  | -
[6 empty] | Общий датчиков | 19
|  |  |  | 15 | ВАУ | Общий датчиков | 20
|  |  |  | 16 | ВРУ | Общий ФД | 21 |  | 1
|  |  |  | 17 | НРУ | Питание ФД (+12 В) | 22 |  | 2 | ФД 1
|  |  |  | 18 | НАУ | Пламя ФД 1 | 23 |  | 3
|  |  |  | 19 | Общий уровней | Пламя ФД 2 | 24
1
| Уровнемерная |  |  |  | X12 |  |  |  | 2 | ФД 2
| колонка |  |  | 1 | LA |  |  |  | 3
|  |  |  | 9 | LB
розетка ФДА
1 2
3 4
со стороны гнезда
ВОЗДУХ
ГАЗ
Разрежение
ВОДА
Внимание!!!
При проведении сварочных работ отсоединить Х11
Внимание !!!
Контакты 17 и 18 разъема Х9 не являются общими.
При использовании данного блока взамен ранее установленного, необходимо на разъеме X9 (внешний монтаж) установить перемычку между к.17, к.18, к.19.
Внимание !!! 0 В (0 мА) соответствует максимальному уровню (в см). 5 В (20 мА) соответствует 0 см