## алгоритм_БАУ
Приложение 2
Котел ДКВР-6,5 | [7 empty] | Р О З Ж И Г | [10 empty] | РАБОТА |  | ОСТАНОВ
Операция, исполнит. устр-во | Исх. | Тест |  | Подго- | Пуск | Пуск | Вентил- | Подг. | Розж. 1 | Вкл | Ожида- |  | Розжиг 2 | Вкл | Ожида- | Откры- | Ожида- | Прогр | Увел | Умен | Штатный |  |  | Исх
| сост. | звонка |  | товка | ДС | Вент. | ляция | к роз- | готов | ТЗ№1 | ние 1 |  | готов | ТЗ№2 | ние 2 | тие ВЗ | ние 3 | котла |  |  | или по аварии |  |  | сост
[8 empty] | жигу | [10 empty] | мощн | мощн
Выключатель СЕТЬ
Кнопка ПУСК
Индикация: G, P, T
Контроль "кажущегося" пламени
Контроль кл. отсекатель неисправный
Контроль: давление пара высокое
Контроль: уровень воды высокий, низкий
Контроль: разрежение низкое
Контроль: давление воздуха низкое
Контроль: давление газа высокое
Контроль: давление газа низкое
Контроль: вентилятор не закрыт
Контроль: дымосос не закрыт
Контроль: газовая заслонка не закрыта
Контроль наличия пламени горелки №1
Контроль наличия пламени горелки №2
Контроль: дымосос не работает
Контроль: вентилятор не работает
Дымосос ВЫХ № 12
Привод дымососа (откр.) ВЫХ №13
Привод дымососа (закр.) ВЫХ №14
Вентилятор ВЫХ №6
Привод вентилятора (откр) ВЫХ№3
Привод вентилятора (закр.) ВЫХ №5
Газовая заслонка (откр.) ВЫХ №7
Газовая заслонка (закр.) ВЫХ №9
РВ (ПН) открыть ВЫХ №10
РВ закрыть ВЫХ №11
Клапан запальника №1 ВЫХ №2
Клапан запальника №2 ВЫХ №8
Тр-р зажигания №1 ВЫХ №15
Тр-р зажигания №2 ВЫХ №1
Клапан отсекатель ВЫХ №16
Звонок аварии ВЫХ №4
Регулятор уровня
Регулятор разрежения
Регулятор соотношения "газ-воздух"
Регулятор нагрузки (Р пара в бврабане)
Время процесса |  | t0 |  | t1 | t3 | t4 | t5' | t7 | t8 | t9 | t10 |  | t11 | t12 | t13 | t14 | t14' | t12 |  |  | t13 | t13' | t13"
Шаг по диаграмме |  | 01 |  | 20 | 22 | 23 | 24 | 25 | 27 | 30 | 31 |  | 33 | 40 | 41 | 50 | 51 | 52 |  |  | f0, fa | f1,fb | f2,fc | ff
Индикация рабочего окна | Исх. | Тест |  | Подго- | Пуск | Пуск | Вентил- | Подг.к | Розж. 1 | Вкл | Ожида- |  | Розжиг 2 | Вкл | Ожида- | Откры- | Ожида- | Прогр | РАБОТА |  | Останов |  |  | Исх
| сост. | звонка |  | товка | ДС | Вент. | ляция | розж. | готов | ТЗ №1 | ние 1 |  | готов | ТЗ№2 | ние 2 | тие ВЗ | ние 3 | котла | [5 empty] | сост
|  |  | 1 c | 90 c | 20 c | 20 c | 30с | 45 с |  | 3 с | 10с | 2 с | 60с | 3 с | 10с | 60с | 60c | 15 мин |  |  | 20мин | 60c | 10с