## Лист1
ДКВР-6,5/13-Ф | [8 empty] | ПРИЛОЖЕНИЕ 1
БАУ-ТП-1 "АЛЬФА-М" XXI век
[5 empty] | X10 |  | X8
[7 empty] | Кл. отсекатель мазута | 2
[7 empty] | Звонок аварии | 4
[7 empty] | Вентилятор | 6
[7 empty] | Дымосос | 12
[7 empty] | Кл. отсекатель газа | 3
[7 empty] | ВЗ открыть | 8
[7 empty] | ВЗ закрыть | 10
[7 empty] | ЗДС открыть | 11
[7 empty] | ЗДС закрыть | 13
[7 empty] | Тр-тор зажигания 1 | 7
[7 empty] | Кл. воды открыть | 14
[7 empty] | Кл. воды закрыть | 15
[7 empty] | Тр-тор зажигания 2 | 16
[7 empty] | ГЗ открыть | 5
[7 empty] | ГЗ закрыть | 1
[7 empty] | КЭ гор.№1 (форсунка) | 17
[7 empty] | КЭ гор. №2 | 18
[7 empty] | Вых 220В (1-я группа) | 19
| при входе 0-5мА, R = 1 кОм |  |  |  | X11 |  | Вых 220В (2-я группа) | 20
| при входе 4-20мА, R = 250 Ом |  |  | 1 | Общий датчиков |  | Вых 220В (3-я группа) | 21
|  |  | R | 2 | Общий датчиков |  | Вых 220В (4-я группа) | 22
Датчик уровня воды |  | + |  | 3 | Уровень воды |  | Вход 220В (ФАЗА) | 23
0-5мА или 4-20мА |  | - |  |  |  |  | Вход 220В (НЕЙТРАЛЬ) | 24
R
Датчик Р воздуха |  | + |  | 4 | Р воздуха |  | X9
0-5мА или 4-20мА |  | - |  |  |  |  | ДС не работает | 1
|  |  | R |  |  |  | ВГ не работает | 2
Датчик Р газа |  | + |  | 5 | Р газа |  | ЗДС не закрыта | 3
0-5мА или 4-20мА |  | - |  |  |  |  | ВЗ не закрыта | 4
|  |  | R |  |  |  | ГЗ не закрыта | 5
Датчик разрежения |  | + |  | 6 | Разрежение (-125+125) |  | Р мазута низкое | 6
0-5мА или 4-20мА |  | - |  |  |  |  | Р мазута высокое | 7
|  |  | R |  |  |  |  | 8
Датчик Р пара в барабане |  | + |  | 7 | Р пара |  |  | 9
0-5мА или 4-20мА |  | - | [5 empty] | 10
11
12
13
14
15
16
17
18
[7 empty] | Общий датчиков | 19
[7 empty] | Общий датчиков | 20
[7 empty] | Общий ФД | 21 |  | 1
[7 empty] | Питание ФД (+12 В) | 22 |  | 2 | ФД
[7 empty] | Горелка 1 (форсунка) | 23 |  | 3
[7 empty] | Горелка 2 | 24
1
[5 empty] | X12 |  |  |  |  | 2 | ФД
|  |  |  | 1 | LA |  |  |  |  | 3
|  |  |  | 9 | LB
розетка ФДА
1 2
3 4
со стороны гнезда
Внимание !!!
Контакты 17 и 18 разъема Х9 не являются общими.
При использовании данного блока взамен ранее установленного, необходимо на разъеме X9 (внешний монтаж) установить перемычку между к.17, к.18, к.19.