## газ
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
Диаграмма блока БАУ-ТП "Альфа-М" для работы с газовыми горелками
Котел ДКВ-6,5/13-Ф | [7 empty] | ПОДГОТОВКА К РОЗЖИГУ | [10 empty] | Р О З Ж И Г |  |  |  |  | РАБОТА | ОСТАНОВ
Операция, исполнит. устр-во | Исх | Тест | Контр |  | Пуск | Пуск | Вентиляция | [6 empty] | Продувка |  | Подгот | Розжиг |  |  | Розжиг |  | Откр | Прогр |  | Штатный или
СНГ-3 | сост | звонка | Д и В |  | Д | В | [7 empty] | газопровода |  | к розж | гор.№1 |  |  | гор.№2 |  | ВЗ | котла |  | по аварии
Выключатель СЕТЬ
Кнопка ПУСК
Индикация: P,уровня и т.д.
Контроль "кажущегося" пламени
Контроль: давление пара высокое
Контроль: уровень воды высокий
Контроль: уровень воды низкий
Контроль: разрежение низкое
Контроль: разрежение высокое
Контроль: давление воздуха низкое
Контроль: давление газа высокое
Контроль: давление газа низкое
Контроль: пламя горелки № 1
Контроль: пламя горелки № 2
Контроль: дымосос закрыт
Контроль: дымосос не работает
Контроль: вентилятор не работает
Контроль: вентилятор закрыт
Контроль: газовая заслонка закрыта
Дымосос ВЫХ № 12
Шибер дымососа (закр.) ВЫХ № 13
Шибер дымососа (откр.) ВЫХ № 11
Вентилятор ВЫХ № 6
Заслонка вентилятора (закр) ВЫХ№ 10
Заслонка вентилятора (откр.) ВЫХ № 8
Газовая заслонка (закр.) ВЫХ № 1
Газовая заслонка (откр.) ВЫХ № 5
Клапан воды открыть ВЫХ № 14
Клапан воды закрыть ВЫХ № 15
Клапан-отсекатель газа ВЫХ № 3
Тр-р зажигания № 1 ВЫХ № 7
Тр-р зажигания № 2 ВЫХ № 16
Звонок аварии ВЫХ № 4
Номер пункта циклограмы | 00 | 01 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |  |  |  | 29 | 30 | 33 | 34 |  | 35 | 36 | 40 | 41 | 51 | e1/f1 | e2/f2 | e3/f3 | e4/f4
Индикация рабочего окна | Исх | Тест | Контр |  | Пуск | Пуск | Подгот.к | Венти- | Вент |  |  | ПЗК |  |  | Продувка | Подг. | Включ. | Розжиг |  | Включ. | Розжиг | Откр. | Прогр | РАБОТА | Останов | П.Т. | Закрытие | Закрытие
| сост | звонка | Д и В |  | Д-са | В-ра | вент-ции | ляция | окончена |  | открыть |  |  |  | газа | розжига | ТЗ1 | Г1 |  | ТЗ2 | Г2 | ВЗ | котла |  |  | вент-ция | ВЗ | ЗДС
|  | 21: - механизм выключен | [5 empty] | - механизм включен |  |  |  |  | номера состояний в останове зависят от того штатный останов или аварийный
состояние звонка в останове зависят от того штатный останов или аварийный
- механизмом управляет регулятор или оператор (в ручном режиме)
В пунктах 24,25,e1,e2,f1,f2 заслонка ВЗ поддерживеет давление воздуха Рв2 .
В пунктах 28,29,30,33,34,35,36,40,41 заслонка ГЗ поддерживеет давление газа Рг1 .
В пунктах 40,41 заслонка ВЗ поддерживеет давление воздуха Рв1 .
В пункте 51 давление газа и воздуха определяется регулятором давления пара и соотношением "газ/воздух" .
Предупредительные сигнализации работают только в пункте 51 .

## мазут
ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
Диаграмма блока БАУ-ТП "Альфа-М" для работы с мазутной форсункой
Котел ДКВ-6,5/13-Ф |  |  | ПОДГОТОВКА К РОЗЖИГУ | [8 empty] | Р О З Ж И Г |  |  |  | РАБОТА |  | ОСТАНОВ
Операция, исполнит. устр-во | Исх | Тест | Контр |  | Пуск | Пуск | Вентиляция |  |  |  | Подгот. | Розжиг |  | Прогр |  |  | Штатный или по аварии
ГМГ-4 | сост | звонка | Д и В |  | Д | В |  |  |  |  | к розж. | форсунки |  | котла
Выключатель СЕТЬ
Кнопка ПУСК
Индикация: P,уровня и т.д.
Контроль "кажущегося" пламени
Контроль: давление пара высокое
Контроль: уровень воды высокий
Контроль: уровень воды низкий
Контроль: разрежение низкое
Контроль: разрежение высокое
Контроль: давление воздуха низкое
Контроль: давление мазута высокое
Контроль: давление мазута низкое
Контроль: пламя форсунки / горелки № 1
Контроль: дымосос закрыт
Контроль: дымосос не работает
Контроль: вентилятор не работает
Контроль: вентилятор закрыт
Дымосос ВЫХ № 12
Шибер дымососа (закр.) ВЫХ №13
Шибер дымососа (откр.) ВЫХ № 11
Вентилятор ВЫХ № 6
Клапан воды открыть ВЫХ № 14
Клапан воды закрыть ВЫХ № 15
Клапан-отсекатель мазута ВЫХ № 2
Звонок аварии ВЫХ № 4
Номер пункта циклограмы |  | 00 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 |  | 68 | 73 | 74 | 81 | 91 |  | e9/f9 | ea/fa | eb/fb | ec/fc
Индикация рабочего окна | Исх | Тест | Контр |  | Пуск | Пуск | Подгот.к | Венти- | Вент. |  | ПЗК | Розжиг |  | Прогр | РАБОТА |  | Останов | П.Т. | Закрытие | Закрытие
| сост | звонка | Д и В |  | Д-са | В-ра | вент-ции | ляция | окончена |  | открыть | форсунки |  | котла |  |  |  | вент-ция | ВЗ | ЗДС
|  | 60: - механизм выключен |  |  | - механизм включен
- механизмом управляет регулятор или оператор (в ручном режиме)
номера состояний в останове зависят от того штатный останов или аварийный
состояние звонка в останове зависят от того штатный останов или аварийный
Предупредительные сигнализации работают только в пункте 91 .