# ИНСТРУКЦИЯ

## ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ

### БЛОКА АЛЬФА-М XXI

#### ДКВР-Гелон

##### ООО "НПП ПРОМЭЛЕКТРОНИКА"

г. ЗАПОРОЖЬЕ

Настоящая инструкция служит для ознакомления работников (наладчиков) пуско-наладочных и обслуживающих организаций с работой блока управления БАУ-ТП-1 « АЛЬФА-М-XXI век » (в дальнейшем «блок»).

Условия эксплуатации блока следующие:

- температура окружающей среды от +5 до +50 0С;

- относительная влажность от 30 до 80%;

- вибрация с частотой до 25 Гц и амплитудой до 0,1мм;

- внешнее переменное или постоянное магнитное поле с напряженностью до 400 А/м;

- закрытое помещение без резких колебаний температуры и попадания брызг, взрывобезопасное и без наличия в воздухе агрессивных веществ;

- отклонение от вертикального положения не более 15 град.

Блок подключается согласно схеме подключения (Приложение 1). Эта схема является основным документом при проведении монтажных работ. Не выполнение правил подключения ведет за собой нарушения в режимах работы блока. При монтаже следует соблюдать следующие условия:

- входы дискретных датчиков («сухой контакт») должны коммутировать сигналы напряжением 12В и током до 5мА

- длины проводников для дискретных датчиков не более 10м, если длина больше 10м, то необходимо использовать промежуточное реле

- не использовать «экран» как «общий провод»

- при монтаже не укладывать в один металлорукав (трубу) «силовые» и «сигнальные» провода

- допускается «сигнальные» провода заводить в металлорукав без экранирования

- фотодатчик должен иметь систему охлаждения

- при монтаже предотвратить попадание посторонних источников света в зону контроля фотодатчика

- в рассечку цепи высоковольтного провода трансформатора зажигания устанавливать высокоомный высоковольтный резистор 100кОм

Перед запуском котла (печи) в работу предлагаем приехать в нашу фирму специалистам пусконаладочных и эксплуатационных организаций для прохождения ознакомления и краткосрочного курса обучения. Обучение производится бесплатно в течение одного рабочего дня. В процессе обучения будут даны разъяснения по устройству блока, его техническим возможностям, поиску и устранению возможных аварийных ситуаций, также будет проведено обучение по работе с режимами ТЕСТ и МОНИТОР.

Как показывает наш опыт, специалисты, прошедшие курс обучения, производят запуск оборудования в кратчайшие сроки и на более качественном уровне. Перед направлением к нам специалистов, необходимо связаться с нами по телефону:

(061) 280-13-62, 280-13-63

Наш адрес:	69093 г. Запорожье ул. Хакасская 1

E-mail:	diprom@dctel.info

http:	www.diprom.zp.ua

Работа с блоком

Помимо основного своего назначения (ведение технологического процесса) блок имеет дополнительные сервисные функции, которые облегчают работу наладочному и оперативному персоналу. Следует иметь в виду, что доступ в систему возможен только по паролю. Пароль можно изменять, т.е. можно вводить новый. Единственное требование - пароль должен быть доступен только наладочному персоналу.

Для изменения или ввода нового пароля необходимо выполнить следующие действия:

Включить тумблер СЕТЬ. На дисплее появится надпись «Начало работы». Нажать последовательно клавиши - ВВОД, МЕНЬШЕ, БОЛЬШЕ, СБРОС ИНДИКАЦИИ, ПУСК, СТОП, СБРОС ЗВОНКА, ВЫБОР ИНДИКАЦИИ. При нажатии кнопок в нижней строке появляются значки «+». На дисплее в нижней строке появиться надпись «>ТЕСТ   МОНИТОР». При помощи кнопки БОЛЬШЕ  нужно установить значок > перед надписью МОНИТОР. Нажать кнопку СТОП. В верхней строке появиться надпись «УСТАВКИ». Надписи в нижней строке можно изменять при помощи кнопки ВЫБОР ИНДИКАЦИИ. При помощи этой кнопки установить в нижней строке надпись «Код доступа». Нажать кнопку СТОП. В верхней строке появится надпись «Код доступа», а в нижней цифра «0000». Теперь необходимо представить клавиатуру блока, таким образом, где все кнопки имеют свой номер.

3  2  1  0            т.е. кнопка ПУСК имеет №3, кнопка ВВОД

7  6  5  4             имеет №7 и так далее.

Для установки кода доступа (пароля) необходимо выбрать для себя ту комбинацию, которой вы будете пользоваться. Например, вы хотите входить в систему при нажатии следующей комбинации кнопок: ВВОД, СТОП, БОЛЬШЕ, ВЫБОР ИНДИКАЦИИ. В номерном выражении эта комбинация записывается как 7250. Для ввода кода доступа необходимо при помощи кнопки БОЛЬШЕ установить вместо цифры «0000», цифру 0527 (обратную, выбранной ранее). Произвести запись кода находясь в этом же окне, нажав кнопку СБРОС ЗВОНКА, и не отпуская ее нажать кнопку ПУСК.  Нажать три раза кнопку ПУСК. Блок перейдет в исходное состояние. Нажать кнопку СТОП. На дисплее появится надпись «Выключить питание». Тумблером СЕТЬ произвести отключение блока от сети. Через 20 - 30 секунд произвести включение блока в сеть. При появлении на дисплее надписи «Начало работы» произвести набор ранее выбранного кода доступа в систему. Нажимаем последовательно кнопки ВВОД, СТОП, БОЛЬШЕ, ВЫБОР ИНДИКАЦИИ. При каждом нажатии в нижней строке появляется знак «+». После нажатия четвертой кнопки на дисплее появится надпись в нижней строке «>ТЕСТ   МОНИТОР». Это означает, что вы правильно ввели код доступа в систему. Нажать клавишу ПУСК. Блок войдет в режим работы и установится в исходное состояние. На дисплее отображается надпись - "Исходное: 00" - верхняя строка, "ДКВР-Гелон [A]" - нижняя строка, A - текущий сетевой адрес.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Для контроля работоспособности блока и связанных с ним через жгуты исполнительных механизмов и датчиков существует режим ТЕСТ. Для изменения переменных значений уставок, режимов работы, изменения алгоритма (в пределах программы), выбора датчиков и т.д. существует режим МОНИТОР. Оба этих режима призваны облегчить работу наладочному персоналу в части удобства обслуживания при пусконаладочных работах, а работникам обслуживающего персонала производить диагностику оборудования в процессе эксплуатации. Установку или изменение числовых значений во всех режимах работы можно производить при помощи кнопок БОЛЬШЕ или МЕНЬШЕ (младший разряд)  и  ВВОД+БОЛЬШЕ или ВВОД+МЕНЬШЕ (старший разряд).

Для входа в систему необходимо ввести пароль. Ввод пароля можно осуществить после каждой подачи питания на блок. При подаче питания на блок в верхней строке кратковременно появляется надпись «Начало работы». Набрать клавишами комбинацию пароля. При нажатии клавиш в нижней строке появляются знаки "+". Если пароль введен неправильно, на дисплее появится надпись «Исходное:00». Повторить ввод пароля.

После набора четвертой цифры пароля на дисплее будет отображена в нижней строке надпись «>ТЕСТ МОНИТОР». При помощи кнопки МЕНЬШЕ можно выбрать один из предлагаемых режимов, т.е. установив значок «>» рядом с надписью «ТЕСТ» или «МОНИТОР». Нажать кнопку СТОП. Вы вошли в один из режимов.

Р Е Ж И М   Т Е С Т

В верхней строке надпись «ТЕСТ», в нижней строке «Входы цифровые» (входы общего назначения).

При помощи кнопки ВЫБОР ИНДИКАЦИИ путем перебора можно выбрать один из следующих разделов:

- Входы цифровые     - проверка дискретных входов

- Датчики темп-ры     - проверка датчиков температуры

- Быстрые АЦП          - проверка аналоговых входов

- Выходы                     - проверка выходов

Выбрав интересующий Вас раздел для проверки, нажимаем кнопку СТОП. Как работать при проверке каждого раздела - описано ниже.

Проверка цифровых входов.

При помощи кнопки ВЫБОР ИНДИКАЦИИ устанавливаем в нижней строке надпись «Входы цифровые». Нажать кнопку СТОП. В верхней строке появится название проверяемого входа, в нижней строке - «Замкнут» или «Разомкнут». Изменяя состояние проверяемого датчика (имитируя при помощи пульта проверки или, если блок подключен к управляемой системе, изменяя состояние данного входа), мы увидим, что и надпись в нижней строке будет изменяться. При помощи кнопки ВЫБОР ИНДИКАЦИИ можно выбрать и проверить любой задействованный в программе вход. Если какой либо из входов не задействован в данной программе, то его название будет - «Вход 03» (число обозначает номер входа). После проверки нажать кнопку ПУСК – блок перейдет в предыдущее состояние.

Проверка температурных датчиков.

При помощи кнопки ВЫБОР ИНДИКАЦИИ устанавливаем в нижней строке надпись «Датчики темп-ры». Нажать кнопку СТОП. В верхней строке появится название проверяемого входа, в нижней строке численное значение сигнала в данный момент (в относительных единицах). Изменяя температуру на аварийном термометре сопротивления (ТСМ или ТСП) или изменяя сопротивление на имитаторе, мы увидим, что происходит изменение значения в нижней строке. Это говорит о том, что канал измерения температуры работает. При помощи кнопки ВЫБОР ИНДИКАЦИИ можно выбрать и проверить любой задействованный в программе вход. Если какой либо из входов не задействован в данной программе, то его название будет - «Вход 03» (число обозначает номер входа). После проверки нажать кнопку ПУСК – блок перейдет в предыдущее состояние.

Проверка аналоговых входов

При помощи кнопки ВЫБОР ИНДИКАЦИИ устанавливаем в нижней строке надпись «Быстрые АЦП». Нажать кнопку СТОП. В верхней строке появится название аналогового входа, в нижней строке численное значение сигнала в данный момент (в относительных единицах). Изменяя уровень сигнала на аналоговом входе, мы увидим, что происходит изменение значения в нижней строке. Это говорит о том, что канал аналогового входа работает. При помощи кнопки ВЫБОР ИНДИКАЦИИ можно выбрать и проверить любой задействованный в программе вход. Если какой либо из входов не задействован в данной программе, то его название будет - «Вход 03» (число обозначает номер входа). После проверки нажать кнопку ПУСК – блок перейдет в предыдущее состояние.

Проверка выходов.

При помощи кнопки ВЫБОР ИНДИКАЦИИ устанавливаем в нижней строке надпись «Выходы». Нажать кнопку СТОП. В верхней строке появится название выхода. В нижней строке надпись - «Выключен». Нажать кнопку БОЛЬШЕ. Произойдет реальное включение именованного исполнительного устройства, а в нижней строке надпись «Выключен» изменится на надпись «Включен». Для отключения данного выхода необходимо нажать кнопку МЕНЬШЕ. Произойдет отключение исполнительного устройства, а надпись в нижней строке изменится и станет «Выключен». При помощи кнопки ВЫБОР ИНДИКАЦИИ можно выбрать и проверить любой задействованный в программе выход. Если какой либо из выходов не задействован в данной программе, то его название будет - «Выход 03» (число обозначает номер выхода). После проверки нажать кнопку ПУСК – блок перейдет в предыдущее состояние.

Для выхода из режима ТЕСТ необходимо нажать кнопку ПУСК. Для перехода в исходное состояние нажать кнопку ПУСК.

РЕЖИМ  МОНИТОР

В этом режиме производится установка переменных параметров. Следует иметь в виду, что, произведя какое-либо изменение, необходимо произвести запись этих изменений. Запись производится перед выходом из программы МОНИТОР (окно, в котором в верхней строке -  надпись "УСТАВКИ") следующим образом: нажать кнопку СБРОС ЗВОНКА и, удерживая ее в нажатом состоянии, нажать кнопку ПУСК. Если изменения производились в нескольких разделах, то запись производится один раз перед выходом из режима МОНИТОР, а не каждый раз при переходе из раздела. Существует также функция записи переменных значений из ПЗУ. Для записи значений из ПЗУ необходимо, находясь в окне "Уставки", нажать кнопку ВВОД и, удерживая ее в нажатом состоянии, нажать кнопку СБРОС ЗВОНКА. Затем произвести запись, как было указано выше. Эта функция используется, как правило, разработчиками для своих прикладных целей.

Установить значок «>» рядом с надписью «МОНИТОР». Нажать кнопку СТОП. Блок перешел в режим установок. В верхней строке надпись «УСТАВКИ», в нижней строке - «Инверсии входов». При помощи кнопки ВЫБОР ИНДИКАЦИИ путем перебора можно выбрать один из следующих разделов:

- Инверсии входов  - установка состояния входных датчиков

- Демпфирования    - установка времен демпфирования

- Флагов                   - установка режимов работы

- Временные            - установка времен по диаграмме

- Давления               - установка данных по давлениям газа, воздуха, пара, разрежения.

- Работа заслонок    - установка данных, управляющих движением заслонок

- Тип датчиков ТС  - выбор типа термосопротивления

- Топливо-Воздух   -  установка точек кривой соотношения ТОПЛИВО-ВОЗДУХ

- Часов                     - корректировка даты и времени

- Статистика            - установка счетчиков газ и пара, времени измерения

- ПИ-рег.Р пара       - установка коэффициентов ПИ-регулятора давления пара .

- Сетевые                 - установка сетевого адреса

- Код доступа          - установка кода доступа (пароля)

Выбрав интересующий Вас раздел для проверки, нажимаем кнопку СТОП. Как работать при проверке каждого раздела описано ниже.

Установка состояния входных датчиков.

При помощи кнопки ВЫБОР ИНДИКАЦИИ установить в нижней строке надпись «Инверсии входов». Нажать кнопку СТОП. В верхней строке появится надпись «ДС не работает». В нижней строке будет надпись «норм. замкнут» или «норм. разомкнут». Последовательно выбирая при помощи кнопки ВЫБОР ИНДИКАЦИИ наименования входных датчиков, состояние которых требуется установить. При помощи кнопок БОЛЬШЕ или МЕНЬШЕ устанавливаем необходимое состояние выбранного входного датчика.

Установив датчики в необходимое состояние, нажимаем кнопку ПУСК. Блок перейдет в предыдущее состояние. Если больше не требуется в других разделах производить изменения, то необходимо произвести запись. Запись производится, как было указано выше.

Установка времен демпфирования.

В данном разделе производится установка времен демпфирования (задержек на срабатывание) входных дискретных сигналов.

При помощи кнопки ВЫБОР ИНДИКАЦИИ установить в нижней строке надпись «Демпфирования». Нажать кнопку СТОП. В верхней строке появится надпись «Вход 0» или именованный вход. Если вход задействован в программе, он будет иметь свое название. В нижней строке появится надпись «00,0 сек», т.е. в этой строке находятся данные, определяющие время задержки на срабатывание. При помощи кнопки ВЫБОР ИНДИКАЦИИ в окно можно установить те входные датчики, на которых можно изменять время задержки. Датчики, на которых можно изменять время задержки, в нижней строке перед цифровым значением будут иметь обозначение в виде значка «>». Это время можно изменить при помощи кнопок БОЛЬШЕ или МЕНЬШЕ и установить необходимое для данного входа.

В этом же разделе производится установка демпфирования по входам контроля пламени. При помощи кнопки ВЫБОР ИНДИКАЦИИ установить в верхней строке надпись «Пламя ФД1» (в этом окне производится установка задержки на появление «ложного» пламени) и при помощи кнопок БОЛЬШЕ или МЕНЬШЕ произвести установку времен. Следует иметь в виду, что демпфирование устанавливается для обоих входов. Если вы установили задержку по «ФД форсунки 1 », например, 2,2 секунды, то и по входу «ФД форсунки 2» произойдет установка такой же задержки. Устанавливаем в верхней строке надпись "ФД форсунки 1 ". В этом окне производится установка задержки по исчезновению пламени. При помощи кнопок БОЛЬШЕ или МЕНЬШЕ можно произвести установку времени задержки. После установки необходимых задержек нажать кнопку ПУСК. Блок перейдет в предыдущее состояние. Если есть необходимость - произвести запись.

В этом разделе также устанавливается время демпфирования (усреднения) аналоговых сигналов , измеряемых через быстрые АЦП .

Установка режимов работы (флагов).

В данном режиме производится внесение изменений в режим работы по выполнению алгоритма. Этот режим имеет следующие возможности по установке:

- Проверка защит             -  разрешение на проверку защит

- Проверка датч.                - разрешение на проверку датчиков

- Рег. Р газа авт.               -  разрешение на работу регулятора давления газа в автомате

- Рег. Р возд. авт.              -  разрешение на работу регулятора воздушной заслонки в автомате

- Рег. разр. авт.                  -  разрешение на работу регулятора разрежения в автомате

- Рег. уровня авт.		 -  разрешение на работу регулятора уровня воды в автомате

- Индик. ПИ рег.               -  вывод на дисплей полной информации по работе ПИ-регуляторов

- Р возд 4-20 (0-5)              -  выбор работы датчика давления воздуха от 0-5мА или 4-20мА

- Р газа 4-20 (0-5)              -  выбор работы датчика давления газа от 0-5мА или 4-20мА

- Разр. 4-20 (0-5)                -  выбор работы датчика разрежения от 0-5мА или 4-20мА

- Р пара 4-20 (0-5)             -  выбор работы датчика давления пара от 0-5мА или 4-20мА

- Чистить ресурс               -  очистка моторесурса

- Чистить счетчики           -  необходимость в чистке счетчиков расхода газа, пара

- Счет пара разр.                -  необходимость в отображении данных по пару

- Счет газа разр.	         -  необходимость в отображении данных по газу

- РК / (ПН)			-тип регулятора уровня

Устанавливаем при помощи кнопки ВЫБОР ИНДИКАЦИИ в верхней строке надпись «Проверка защит». В этом окне производится выбор режима работы при котором производится проверка защит каждого канала в отдельности. Установить этот флаг в состояние «Да» можно только в том случае , если блок находится в состоянии «Работа» . При установке "Да" выйдя из режима "МОНИТОР", обнаружим в нижней строке справа надпись "ПЗ -". При помощи кнопки "Выбор индикации" устанавливаем тот параметр защиту которого мы хотим проверить. При помощи кнопки  БОЛЬШЕ можно изменить знак стоящий рядом с ПЗ с "-" на "+". Наличие этого знака говорит о том, что данный канал можно проверять. Изменяем входной сигнал на данном канале. При сигнале, выходящим за пределы аварийных уставок для данного канала, произойдет изменение знака "+" на знак "!". При этом включится выход "Звонок аварии". При возвращении сигнала в норму знак "!"меняется на  "+", выключается "Звонок аварии". Если нажать кнопку СБРОС ЗВОНКА  то звонок выключится , но на индикации останется знак «!» .  После проверки данного канала необходимо при помощи кнопки МЕНЬШЕ изменить знак "+" на "-". При этом звонок , если он был включенным , выключится. Таким же образом проверяются остальные каналы защит. После проведения проверок необходимо войти в МОНИТОР и установить во ФЛАГАХ "Проверка защит" - "Нет". Произвести запись.

ВНИМАНИЕ! При установке во ФЛАГАХ "Проверка защит" - "Да" снимаются  с контроля все защиты, регуляторы находятся в остановленном режиме. При выходе из режима "Проверка защит" те регуляторы которые должны работать нужно перевести в автоматический режим.

Устанавливаем при помощи кнопки ВЫБОР ИНДИКАЦИИ в верхней строке надпись «Проверка датч». В этом окне производится выбор режима работы при котором производится проверка датчиков каждого канала в отдельности. Установить этот флаг в состояние «Да» можно только в том случае , если блок находится в состоянии «Работа» и флаг «Проверка защит» установлен в состояние «Нет» .        При установке "Да" выйдя из режима "МОНИТОР", обнаружим в нижней строке справа надпись "ПД -". При помощи кнопки "Выбор индикации" устанавливаем тот датчик параметры которого мы хотим проверить. При помощи кнопки  БОЛЬШЕ можно изменить знак стоящий рядом с ПД с "-" на "+". Наличие этого знака говорит о том, что данный канал можно проверять , т. е. снимаются  с контроля аварийные защиты . При переходе в ненормальное состояние проверяемого входа включается прерывистая звуковая сигнализация и вместо знака «+» появляется знак «!».  Звонок можно выключить кнопкой СБРОС ЗВОНКА , но знак «!» будет оставаться  до возвращения сигнала к нормальному значению . После проверки датчика данного канала необходимо при помощи кнопки МЕНЬШЕ изменить знак "+" на "-". Проверка датчика данного канала завершена. Таким же образом проверяются остальные датчики других каналов. После проведения проверок необходимо войти в МОНИТОР и установить во ФЛАГАХ "Проверка датчиков" - "Нет".  Произвести запись.

ВНИМАНИЕ! При установке во ФЛАГАХ "Проверка датч" - "Да" снимается  с контроля только канал на котором устанавливаем "ПД+" все остальные защиты функционируют, регуляторы находятся в остановленном режиме. При выходе из режима "Проверка датч" те регуляторы которые должны работать нужно перевести в автоматический режим. После проверки датчика не забывайте установить в его окне "ПД-".

Устанавливаем при помощи кнопки ВЫБОР ИНДИКАЦИИ в верхней строке надпись «Рег. Р газа авт.»( установка возможна при условии что  «Рег. Р воздуха» и «Рег. разрежения»  установлены в режиме "авт" и таблица соотношений газ-воздух составлена правильно). В этом окне производится выбор работы газовой заслонки. Если «Да», то регулятор будет работать в автоматическом режиме, т.е. управление заслонкой будет осуществляться в зависимости от величины значения на датчике Р газа. Если «Нет», то регулятор будет работать в ручном режиме, т.е. управление газовой заслонкой будет осуществляться оператором(см. окна индикации ниже). Изменение надписи в нижней строке при выборе режима работы  осуществляется при помощи БОЛЬШЕ или МЕНЬШЕ («Да» или «Нет»).

Устанавливаем при помощи кнопки ВЫБОР ИНДИКАЦИИ в верхней строке надпись «Рег. Р возд. авт.» ( установка возможна при условии что таблица соотношений газ-воздух составлена правильно и «Рег. разреж.» установлен в автомат). В этом окне производится выбор работы воздушной заслонки. Если «Да», то регулятор будет работать в автоматическом режиме, т.е. управление заслонкой будет осуществляться в зависимости от величины значения на датчике давления воздуха. Если «Нет», то регулятор будет работать в ручном режиме, т.е. управление воздушной заслонкой будет осуществляться оператором(см. окна индикации ниже). Изменение надписи в нижней строке осуществляется при помощи БОЛЬШЕ или МЕНЬШЕ («Да» или «Нет»).

Устанавливаем при помощи кнопки ВЫБОР ИНДИКАЦИИ в верхней строке надпись «Рег. разр. авт.». В этом окне производится выбор работы заслонки дымососа. Если «Да», то регулятор будет работать в автоматическом режиме, т.е. управление заслонкой будет осуществляться в зависимости от величины значения на датчике разрежения. Если «Нет», то регулятор будет работать в ручном режиме, т.е. управление заслонкой дымососа будет осуществляться оператором (см. окна индикации ниже). Изменение надписи в нижней строке осуществляется при помощи кнопок БОЛЬШЕ или МЕНЬШЕ («Да» или «Нет»).

Устанавливаем при помощи кнопки ВЫБОР ИНДИКАЦИИ в верхней строке надпись «Рег. уровня авт.». В этом окне производится выбор работы клапана воды или питательного насоса при включении питания . Если «Да», то регулятор будет работать в автоматическом режиме, т.е. управление будет осуществляться в зависимости от сигналов уровнемерной колонки. Если «Нет», то регулятор будет работать в ручном режиме, т.е. управление будет осуществляться оператором в специальном окне рабочей индикации «РК» (см. окна индикации ниже).

Устанавливаем при помощи кнопки ВЫБОР ИНДИКАЦИИ в верхней строке надпись «Индик. ПИ рег.». В этом окне производится выбор метода отображения информации на дисплее блока. Если "Да",  будут отображаться в дополнительных окнах данные по работе ПИ-регуляторов. Они могут помочь при настройке регуляторов. Если установить "Нет", то отображаться эти данные не будут . Данная функция служит для уменьшения количества окон при эксплуатации. Изменение надписи в нижней строке осуществляется при помощи кнопок БОЛЬШЕ или МЕНЬШЕ («Да» или «Нет»).

Устанавливаем при помощи кнопки ВЫБОР ИНДИКАЦИИ в верхней строке одну из следующих надписей «Р возд. 4-20(0-5)», «Р газа 4-20(0-5)»,  «Разр. 4-20(0-5)», «Р пара 4-20(0-5)» . В этих окнах производится выбор типа датчика для измерительных приборов. Если "Да", то прибор должен иметь линейную характеристику с выходом 4-20 мА. Если "Нет", то прибор должен иметь линейную характеристику с выходом 0-5 мА. Каждый прибор можно настраивать отдельно. Изменение надписи в нижней строке осуществляется при помощи кнопок БОЛЬШЕ или МЕНЬШЕ («Да» или «Нет»).

Устанавливаем при помощи кнопки ВЫБОР ИНДИКАЦИИ в верхней строке надпись «Чистить ресурс». В этом окне, при возникновении потребности очистить («обнулить») счетчики моторесурса работы блока (котла), производится установка надписи «Да». Нажимаем кнопку ПУСК. Нажимаем кнопку СБРОС ЗВОНКА и, не отпуская ее, нажимаем кнопку ПУСК (т.е. записываем). Выходим из режима МОНИТОР. Находясь в исходном положении, нажимаем кнопку СТОП. На индикаторе появляется надпись "Выключить питание". Выключаем блок. Через 20-30 секунд включаем блок. Опять входим в режим МОНИТОР. Во «Флагах» выбираем режим «Чистить ресурс». Устанавливаем в нижней строке «Нет». Нажимаем ПУСК. Нажимаем кнопку СБРОС ЗВОНКА и, не отпуская ее, нажимаем ПУСК (т.е. записываем). Очистка счетчика моторесурса произведена.

Устанавливаем при помощи кнопки ВЫБОР ИНДИКАЦИИ в верхней строке надпись «Чистить сч-ки». В этом окне, при возникновении потребности очистить («обнулить») счетчики расхода пара и газа производится установка надписи «Да». Нажимаем кнопку ПУСК. Нажимаем кнопку СБРОС ЗВОНКА и, не отпуская ее, нажимаем кнопку ПУСК (т.е. записываем). Выходим из режима МОНИТОР. Находясь в исходном положении нажимаем кнопку СТОП. На индикаторе появится надпись «Выключить питание». Выключаем блок. Через 15-20 секунд включаем блок. Опять входим в режим МОНИТОР. Во «Флагах» выбираем режим «Чистить сч-ки». Нажимаем СТОП. Устанавливаем в нижней строке «Нет». Нажимаем ПУСК. Нажимаем кнопку СБРОС ЗВОНКА и, не отпуская ее, нажимаем ПУСК (т.е. записываем). Очистка счетчиков произведена.

Устанавливаем при помощи кнопки ВЫБОР ИНДИКАЦИИ в верхней строке надпись «Счет пара разр.". В этом окне осуществляется выбор отображения индикации, касающейся подсчета расхода пара. Если установить "Да", то в окнах будут отображаться все данные, касающиеся подсчета расхода пара. Если установить "Нет", то в окна не будет выводиться индикация, касающаяся подсчета расхода пара. Накопительный счетчик пара в этом случае не изменяется.

Устанавливаем при помощи кнопки ВЫБОР ИНДИКАЦИИ в верхней строке надпись «Счет газа разр.". В этом окне осуществляется выбор отображения индикации, касающейся подсчета расхода газа. Если установить "Да", то в окнах будут отображаться все данные, касающиеся подсчета расхода газа. Если установить "Нет", то в окна не будет выводиться индикация, касающаяся подсчета расхода газа. Накопительный счетчик газа в этом случае не изменяется.

Устанавливаем при помощи кнопки ВЫБОР ИНДИКАЦИИ в верхней строке надпись «РК / (ПН)". В этом окне осуществляется выбор типа регулятора уровня . Если установить "Да", то регулирование происходит при помощи регулирующего клапана. Если установить "Нет", то регулирование происходит при помощи питательного насоса.

После установки режимов работы нажимаем кнопку ПУСК. Блок перейдет в предыдущий режим. Если есть необходимость - произведите запись.

Установка переменных временных величин.

В этом разделе производится установка переменных временных величин, которые заложены в алгоритме управления. Устанавливаем кнопкой ВЫБОР ИНДИКАЦИИ в нижней строке надпись «Временные». Нажать кнопку СТОП. В верхней строке будут отображаться надписи характеризующие выполнение шагов по алгоритму (диаграмме), а в нижней строке отображаться надпись в цифровом виде указывающая длительность данного шага. Длительность можно изменять при помощи кнопок БОЛЬШЕ или МЕНЬШЕ. При этом изменяется основание, а множитель остается неизменным. Множитель определяет, чему равна одна единица при работе таймера. Путем листания, при помощи кнопки ВЫБОР ИНДИКАЦИИ, в окно можно установить тот шаг, длительность которого необходимо увеличить или уменьшить. После установки времен работы нажать кнопку ПУСК. Блок перейдет в предыдущее состояние. Если есть необходимость произвести запись.

Установка давлений.

При помощи кнопки ВЫБОР ИНДИКАЦИИ установить в нижней строке надпись «Давления». Нажать кнопку СТОП. В верхней строке будет отображаться надпись, характеризующая параметр, давление  которого мы хотим установить. Листание производится при помощи кнопки ВЫБОР ИНДИКАЦИИ. В нижней строке отображается значение давления. Значение давления  можно увеличить или уменьшить при помощи кнопок БОЛЬШЕ и МЕНЬШЕ (младший разряд) или ВВОД+БОЛЬШЕ или ВВОД+МЕНЬШЕ (старший разряд).

- Диап. датч. Рвозд.      - установка максимального давления воздуха при 20(5) мА -кПа

- Диап. датч. Ргаза.       - установка максимального давления газа при 20(5) мА -кПа

- Диап. датч. Рпара     - установка максимального давления пара при 20(5) мА - МПа

- Диап. датч. разреж.     - установка максимального размаха давления разрежения ,т.е. разницы значений при 20(5) мА и 0 мА- Па

- Шаг Р газа., кПа          - установка минимального шага регулятора газа

- Шаг Р возд, кПа          - установка минимального шага регулятора воздуха

- Зад. разрежения           - установка задания по разрежению – Па

- Люфт разрежения       - установка люфта разрежения - Па

- Задание Р пара           - установка задания для регулятора давления пара .- МПа

- Люфт инд. Р пара      - используется только для индикации состояния регулятора Р пара (Мщ-,Мщ=,Мщ+) в рабочем окне .

- Рв1 , кПа                      -  установка давления воздуха при поджиге

- Рг1, кПа                       -  установка давления газа  при поджиге

- Ргаза н.<                      -  установка нижнего предела давления газа для предупредительной сигнализации – кПа .

- Ргаза в.<                      -  установка верхнего предела давления газа для предупредительной сигнализации - кПа

- Рвозд.н.<                              -  установка нижнего предела давления воздуха для предупредительной сигнализации - кПа

- Рпара.в. <                      -  установка верхнего предела давления пара для предупредительной сигнализации - МПа

- Рразр.н.<                        -  установка нижнего предела разрежения   для предупредительной сигнализации - Па

- Рразр.в.<                        -  установка верхнего предела разрежения   для предупредительной сигнализации - Па

После установки давлений нажать кнопку ПУСК. Блок перейдет в предыдущее состояние. Если есть необходимость - произвести запись.

Установка параметров работы заслонок.

- Пульс ЗДС ,сек   - максимальное время непрерывного движения заслонки шибера дымососа.

- Пауза ЗДС,сек   -  длительность паузы которая принудительно вставляется после каждого пульса в движении заслонки шибера дымососа . Использование «Пульса» и «Паузы» позволяет искусственно замедлить движение заслонки , если она очень быстрая т.е. реализовать «программный .редуктор». Аналогичные параметры используются и для других заслонок .

- Пульс ВЗ,сек - аналогиччно параметру «Пульс ЗДС»

- Пауза ВЗ,сек - аналогиччно параметру «Пауза ЗДС»

- Пульс ГЗ,сек - аналогиччно параметру «Пульс ЗДС»

- Пауза ГЗ,сек - аналогиччно параметру «Пауза ЗДС»

Выбор типа термометра сопротивления.

При помощи кнопки ВЫБОР ИНДИКАЦИИ установить в нижней строке надпись "Тип датчика ТС". Нажать кнопку СТОП. В верхней строке появится надпись, характеризующую, какой параметр измеряет данный вход. В нижней строке необходимо при помощи кнопок БОЛЬШЕ или МЕНЬШЕ выбрать тип используемого по этому входу термометра сопротивления. Выбор производится из четырех разновидностей-ТСМ100, ТСП100, ТСМ50, ТСП50. После выбора типа термометра нажать кнопку ПУСК. Блок перейдет в предыдущее состояние. Если есть необходимость - произвести запись.

Установка соотношений Топливо-Воздух.

При помощи кнопки ВЫБОР ИНДИКАЦИИ установить в нижней строке надпись "Топливо-Воздух". Нажать кнопку СТОП. В верхней строке появится надпись"точка:01 Р,кПа", в нижней строке  ">т:0,000 в:0,000". Значение давления можно увеличить или уменьшить при помощи кнопок БОЛЬШЕ и МЕНЬШЕ (младший разряд) или ВВОД+БОЛЬШЕ или ВВОД+МЕНЬШЕ (старший разряд). Запись производится следующим образом: Изменить и записать можно только значение, возле которого стоит значок ">". Запись производится следующим образом: при помощи кнопок устанавливается давление топлива для точки 01, затем нажимаем кнопку СБРОС ЗВОНКА и, не отпуская ее, нажимаем кнопку ПУСК. Запись точки 01 для топлива произведена. Нажимаем кнопку ВЫБОР ИНДИКАЦИИ, значок ">" переместится к уставке давления по воздуху "т:0,000 >в:0,000". При помощи кнопок устанавливается давление газа для точки 01, затем нажимаем кнопку СБРОС ЗВОНКА и не отпуская ее нажимаем кнопку ПУСК, запись точки 01 для воздуха произведена. Нажимаем кнопку ВЫБОР ИНДИКАЦИИ. В верхней строке появится надпись "точка:02 Р,кПа", в нижней строке ">т:0,000 в:0,000". Производим аналогичные действия для настройки остальных точек. Точек может быть произвольное количество, но не более 16-ти. Если вы захотели ограничиться, например, 8-ю точками, то в девятой точке, должны быть записаны нулевые значения (даже если они там уже стоят !).

Следует иметь в виду:

- запись режимной карты можно производить только находясь в ручном режиме регулирования топлива и воздуха

- значения точек топлива и воздуха должны устанавливаться  по возрастающей, в противном случае вы не сможете  перейти в режим автоматического регулирования.

Установка даты и времени.

При помощи кнопки ВЫБОР ИНДИКАЦИИ установить в нижней строке надпись «Часов». Нажать кнопку СТОП. В верхней  строке появится надпись «Дата: 01.01.00». Первые две цифры - день, вторые - месяц, третьи - год. В нижней «Время: 01.01.01». Первые две цифры - часы, вторые - минуты, третьи - секунды. Цифры секунд будут «мигающими». При помощи кнопки ВЫБОР ИНДИКАЦИИ можно установить в режим «мигания» любой параметр, подлежащий корректировке. Корректировка производится кнопкой БОЛЬШЕ или МЕНЬШЕ. После установки даты и времени необходимо, не выходя из этого окна, произвести запись. Запись производится следующим образом. Нажать кнопку СБРОС ЗВОНКА и, не отпуская её, нажать кнопку ПУСК. В момент произведения записи часы начинают работать и блок перейдет в предыдущее состояние.

Корректировка даты и времени производится только при входе в МОНИТОР после подачи питания, в рабочем режиме при входе в установки часов они не подлежат корректировке.

Установка счетчиков пара, газа.

При помощи кнопки ВЫБОР ИНДИКАЦИИ установить в нижней строке надпись «Статистика». Нажать кнопку СТОП. На индикаторе в верхней строке появится надпись "Тип счетч.пара". В нижней строке надпись "Дискретный". При помощи кнопок БОЛЬШЕ или МЕНЬШЕ можно выбрать один из типов применяемого датчика.

"Дискретный" - датчик подключается к разъему х9, вход называется "Счетчик пара".  В окне "Парам. сч. пара" в нижней строке - устанавливается  при помощи кнопок БОЛЬШЕ или МЕНЬШЕ цифра (в литрах), определяющая количество пара, протекающей за одно срабатывание датчика счетчика пара (при использовании дискретного датчика). В окне "Время изм. сек." в нижней строке при помощи кнопок БОЛЬШЕ или МЕНЬШЕ устанавливаем время измерения расхода. Оно не должно быть меньше 120 секунд. Это время определяет длительность измерения и время обновления индикации.

Аналоговые датчики подключаются к разъему Х11, при этом выбирается соответствующий баластный резистор. Для датчиков 0-5 мА он равен 1000 Ом, для датчиков 4-20мА он равен 250 Ом. Находясь в окне "Тип счетч. пара" нажимая кнопку БОЛЬШЕ или МЕНЬШЕ можно выбрать один из перечисленных датчиков: "Анал.,0-5мА, лин", "Анал.,4-20мА, лин","Анал.,0-5мА, ккв",       "Анал.,4-20мА, ккв".

"Анал.,0-5мА, лин" - датчик с аналоговым линейным выходом 0-5мА.

"Анал.,4-20мА, лин" - датчик с аналоговым линейным выходом 4-20мА.

"Анал.,0-5мА, ккв" - датчик с аналоговым выходом 0-5мА(измеряющий расход в %) для которого необходим извлекатель корня, реализованный в нашем блоке.

"Анал.,4-20мА, ккв" - датчик с аналоговым выходом 4-20мА (измеряющий расход в %) для которого необходим извлекатель корня, реализованный в нашем блоке.

Например: Нам нужно подключить  линейный датчик с выходным сигналом 0-5мА и максимальным расходом 16т/час.

Устанавливаем на разъем Х11 резистор равный 1000 Ом. Находясь в окне "Тип счетч. пара " в нижней строке выбираем надпись "Анал. , 0-5мА, лин". Максимальный расход устанавливается  в окне "Парам. сч. пара " в нижней строке - цифра (в т) в данном случае 16, определяющая количество пара, протекающей за час для данного датчика.

Поступаем аналогичным образом при установке другого типа датчика.

При помощи кнопки ВЫБОР ИНДИКАЦИИ установить в нижней строке надпись.  На индикаторе в верхней строке появится надпись "Тип счетч. газа". В нижней строке надпись "Дискретный". При помощи кнопок БОЛЬШЕ или МЕНЬШЕ можно выбрать один из типов применяемого датчика.

При помощи кнопки ВЫБОР ИНДИКАЦИИ установить в нижней строке надпись.  На индикаторе в верхней строке появится надпись "Тип счетч.газа". В нижней строке надпись "Дискретный". При помощи кнопок БОЛЬШЕ или МЕНЬШЕ можно выбрать один из типов применяемого датчика.

"Дискретный" - датчик подключается к разъему х9, вход называется "Расход газа".  В окне "Парам. сч. газа" в нижней строке - устанавливается  при помощи кнопок БОЛЬШЕ или МЕНЬШЕ цифра (в литрах), определяющая количество газа, протекающего за одно срабатывание датчика счетчика газа (при использовании дискретного датчика). В окне "Время изм. сек." в нижней строке при помощи кнопок БОЛЬШЕ или МЕНЬШЕ устанавливаем время измерения расхода. Оно не должно быть меньше 120 секунд. Это время определяет длительность измерения и время обновления индикации.

Аналоговые датчики подключаются к разъему Х11, при этом выбирается соответствующий баластный резистор. Для датчиков 0-5 мА он равен 1000 Ом, для датчиков 4-20мА он равен 250 Ом. Находясь в окне "Тип счетч. газа" нажимая кнопку БОЛЬШЕ или МЕНЬШЕ можно выбрать один из перечисленных датчиков: "Анал.,0-5мА, лин", "Анал.,4-20мА, лин","Анал.,0-5мА, ккв",       "Анал.,4-20мА, ккв".

"Анал.,0-5мА, лин" - датчик с аналоговым линейным выходом 0-5мА.

"Анал.,4-20мА, лин" - датчик с аналоговым линейным выходом 4-20мА.

"Анал.,0-5мА, ккв" - датчик с аналоговым выходом 0-5мА(измеряющий расход в %) для которого необходим извлекатель корня, реализованный в нашем блоке.

"Анал.,4-20мА, ккв" - датчик с аналоговым выходом 4-20мА (измеряющий расход в %) для которого необходим извлекатель корня, реализованный в нашем блоке.

Например: Нам нужно подключить  линейный датчик с выходным сигналом 0-5мА и максимальным расходом 360м3/час.

Устанавливаем на разъем Х11 резистор равный 1000 Ом. Находясь в окне "Тип счетч.газа" в нижней строке выбираем надпись "Анал. , 0-5мА, лин". Максимальный расход устанавливается  в окне "Парам. сч. газа" в нижней строке - цифра (в м3) в данном случае 360, определяющая количество газа, протекающего за час для данного датчика.

Поступаем аналогичным образом при установке другого типа датчика.

Нажимаем кнопку ВЫБОР ИНДИКАЦИИ. В верхней строке появится надпись «Газ : кал./л», в нижней - цифровое значение теплотворности газа. Например, 8050 килокалорий на м3. Устанавливается значение при помощи кнопок БОЛЬШЕ или МЕНЬШЕ.

Нажимаем кнопку ВЫБОР ИНДИКАЦИИ. В верхней строке появится надпись «Мин. проток, мкуб», в нижней - цифровое значение минимального количества пара протекающей через котел. Например, 200 м3. Устанавливается значение при помощи кнопок БОЛЬШЕ или МЕНЬШЕ.

Нажимаем кнопку ПУСК. Блок перейдет в предыдущее состояние. При необходимости произвести запись.

Установка параметров ПИ-регулятора давления пара.

Данный регулятор - это унифицированный ПИ-регулятор .  На вход  регулятора поступает рассогласование между  давлением пара и заданием этого давления . Выход регулятора  определяет давление газа . Для данного регулятора принимается что входной сигнал в 1МПа эквивалентный выходному сигналу в 1 кПа .  Движение заслонки ГЗ начинается только тогда когда разница между выходным сигналом регулятора и давлением газа превысит уставку «Шаг Р газа» в уставках «Давлений».

При помощи кнопки ВЫБОР ИНДИКАЦИИ установить в нижней строке надпись                      «ПИ рег. пара». Нажать кнопку СТОП. На индикаторе в верхней строке появится надпись «Коэф. пропорц. ,кПа / МПа». Эта величина определяет коэффициент пропорциональной части. Если он равен единице то пропорциональная часть в выходном сигнале равна входному сигналу . В данном случае это означает что рассогласованию давления пара в 1 МПа соответствует давление газа в 1 кПа . Если он равен двум то тоже рассогласование ( 1 МПа ) соответствует давлению газа в 2 кПа и т.д. . В нижней строке необходимо при помощи кнопок БОЛЬШЕ или МЕНЬШЕ установить требуемое значение.

При помощи кнопки ВЫБОР ИНДИКАЦИИ установить в верхней строке надпись «Постоянная времени , сек».  Этот параметер определяет время по истечению которого интегральная часть выходного сигнала регулятора изменится на величину равную входному сигналу . В данном случае это означает что  если  постоянная времени равна , например , 20 секунд , то постоянное рассогласование уровня в 1 МПа будет приводить изменению давления газа на 1 кПа каждые 20 секунд .В  нижней строке необходимо при помощи кнопок БОЛЬШЕ или МЕНЬШЕ установить требуемое значение.

При помощи кнопки ВЫБОР ИНДИКАЦИИ установить в верхней строке надпись «Огранич. темпа , кПа. / сек ».  Этот параметр определяет скорость изменения задания , поступающего на вход регулятора . Поскольку некоторые датчики , выдающие сигнал обратной , инерционные и изменяют свой  сигнал медленнее чем изменяется измеряемая величина , то резкое изменение сигнала задания ( например при пуске ) может приводить к большим перерегулированиям , что нежелательно . Если установить этот параметр равным 1 кПа / секунду , например , то во время запуска регулятора на его вход поступит задание равное сигналу обратной связи ( приводящее к  нулевому рассогласованию ) и далее изменяется до требуемого значения на 1 кПа на протяжении каждой секунды . В дальнейшем при каждом  резком изменении задания оператором , оно будет поступать на вход регулятора не немедленно , а плавно изменяясь с указанным темпом . В нижней строке необходимо при помощи кнопок БОЛЬШЕ или МЕНЬШЕ установить требуемое значение.

Установка коэффициентов ПИ-регулятора завершена. Нажимаем кнопку ПУСК. Блок перейдет в предыдущее состояние. При необходимости произвести запись.

Установка сетевого адреса

Устанавливаем кнопкой ВЫБОР ИНДИКАЦИИ в верхней строке надпись «Сетевые». Нажать кнопку СТОП. В верхней строке появится надпись «Сетевые», в нижней строке - надпись "Адрес блока [F]", где F - текущий сетевой адрес блока. Значение можно изменить при помощи кнопок МЕНЬШЕ, БОЛЬШЕ. Нажимаем кнопку ПУСК. Блок перейдет в предыдущее состояние. Если есть необходимость - произвести запись.

Установка (изменение) кода доступа (пароля).

При помощи кнопки ВЫБОР ИНДИКАЦИИ установить в нижней строке надпись «Код доступа». Нажать кнопку СТОП. На индикаторе в верхней строке появится надпись «Код доступа», в нижней строке - надпись "0000". Как устанавливать код доступа (пароль) - описано выше.

Закончив тестирование и установки всех необходимых для работы параметров, блок готов к работе. Для выхода из режима МОНИТОР нажать кнопку «Пуск».

!!! Для контроля произведенных Вами изменений рекомендуем выполнить следующее. Нажать кнопку СТОП. Выключить тумблер СЕТЬ. Через 15-20 сек включить тумблер СЕТЬ. Войти в режим МОНИТОР и проконтролировать, что произведенные Вами изменения были записаны верно.

Описание окон индикации.

Просмотр окон индикации осуществляется при помощи кнопки ВЫБОР ИНДИКАЦИИ в прямом направлении. Если нажать кнопку ВВОД и, не отпуская ее, нажать кнопку ВЫБОР ИНДИКАЦИИ, то просмотр окон осуществляется в обратном порядке. Окна индикации могут отображаться как в сокращенном виде так и в развернутом виде. Для отображения окон в сокращенном виде необходимо войти в МОНИТОР и соответствующие надписи установить требуемую конфигурацию.

Рабочее окно.

При подаче питания на индикаторе кратковременно высвечивается надпись "Начало работы", а затем в верхней строке появляется надпись "Исходное:00", в нижней строке - наименование программы, установленной в блоке. Это окно является рабочим окном и после нажатия кнопки ПУСК в нем отображается вся текущая информация, связанная с выполнением алгоритма работы технологического оборудования. В верхней строке отображается надпись, определяющая выполнение определенного участка алгоритма. В правой части верхней строки, после двоеточия, цифробуквенный шаг выполнения алгоритма. После выхода в рабочий режим в нижней строке отображается информация:

- о наличии пламени  - Го **Зп** (если пламени нет Го ..Зп..)

- о состоянии регулятора (Мщ-,Мщ+, МЩ=)

- в правом нижнем углу - таймер или ПЗ или ПД если выбраны соответствующие режимы

При возникновении аварии в рабочем окне будет отображаться: в верхней строке - надпись «Авария», в нижней строке - наименование аварийной ситуации.

Помимо рабочего окна при помощи кнопки ВЫБОР ИНДИКАЦИИ можно выбрать ряд других окон, в которых отображается необходимая для данной программы информация. Например при записи в полном объеме:

- «Задание Р пара» - задание для регулятора давления пара в Мпа . Кнопками БОЛЬШЕ или МЕНЬШЕ  можно изменять это задание . Одновременным нажатием клавиш СБРОС ЗВОНКА и ВВОД его можно запомнить в флэш –память .

- «Давл. пара»

- «Р топ.,кПа:0,000»                                                                                                                        «Р взд,кПа:0,000»  (давление топлива и воздуха перед горелкой)  .                                                  Если выбрано ручное управление давлением пара (см. раздел «Флаги» в МОНИТОРЕ) то из этого окна можно управлять заслонкой ГЗ . Для приведения механизма в движение в сторону открытия нужно нажать кнопку  БОЛЬШЕ     (при этом на дисплее появляется стрелка ) . Для  приведения механизма в сторону закрытия нужно нажать кнопку МЕНЬШЕ( при этом на дисплее появляется стрелка ) . Если кнопки БОЛЬШЕ или МЕНЬШЕ не нажаты то механизм остановится . 	Если выбрано ручное управление давлением воздуха (см. раздел «Флаги» в МОНИТОРЕ) то из этого окна можно управлять заслонкой ВЗ . Для приведения механизма в движение в сторону открытия нужно одновременно нажать кнопки ВВОД и  БОЛЬШЕ     (при этом на дисплее появляется стрелка ) . Для  приведения механизма в сторону закрытия нужно одновременно нажать кнопки ВВОД и МЕНЬШЕ( при этом на дисплее появляется стрелка ) . Если кнопки БОЛЬШЕ или МЕНЬШЕ не нажаты то механизм остановится .

- «ПИ-рег  Р:  » -  данные ПИ-регулятора давления пара, где  Р   - верхняя строка -пропорциональная составляющая равная величине рассогласования умноженной на десять; I - нижняя строка - интегральная  составляющая  , i - нижняя строка - предделитель величина которого равна постоянной времени интегрирования умноженной на десять, а скорость изменения зависит от величины рассогласования. При  окончании насчета времени интегрирования в интегральную составляющую добавляется одна единица. Суммарное задание на Газовую заслонку равно P+I , это задание можно посмотреть в окне «Р газа,кПа:0,000» если нажать кнопку ВВОД».

- «Расход газа»            	- (отображение расхода пара СН суммарного)

- «Расход пара»      		-  (отображение расхода пара суммарного)

- «Расх. газа, м3/час»	- (отображение расхода газа текущее)

- «Расх. пара, т/час»	- (отображение расхода пара текущее)

- «Разрежение» (разрежение в топке)                                                                                                Если выбрано ручное управление давлением разрежения (см. раздел «Флаги» в МОНИТОРЕ) то из этого окна можно управлять заслонкой ЗДС . Для приведения механизма в движение в сторону открытия нужно нажать кнопку  БОЛЬШЕ     (при этом на дисплее появляется стрелка ) . Для  приведения механизма в сторону закрытия нужно нажать кнопку МЕНЬШЕ( при этом на дисплее появляется стрелка ) . Если кнопки БОЛЬШЕ или МЕНЬШЕ не нажаты то механизм остановится .

- «РК  : Ручной»   - состояние регулятора уровня воды.  Надпись  «Ручной» означает ручной режим работы. Надпись  «Автомат» означает автоматический режим работы.  В ручном режиме можно управлять заслонкой (или насосом), используя клавиши БОЛЬШЕ и МЕНЬШЕ . Во время движения заслонки индицируется соответствующая стрелочка в левом углу нижней строчки . Если включен насос то на этом месте индицируется символ «*».

- «Т воды до экон.» 	- Температура воды до экономайзера.

- «Т воды за экон.» 	- Температура воды после экономайзера.

- «Т дыма»	- Температура дыма.

- «Моторесурс,   ч/м»        -   моторесурс в часах и минутах.

- «Дата: , Время: » (отображение текущей даты и времени)

- «Журнал аварий». (это окно  служит в качестве журнала аварийных событий. При входе в него отображается аварийная ситуация, которая произошла последней и дата произошедшей аварии. Для того, чтобы просмотреть журнал, необходимо нажимать кнопки БОЛЬШЕ или МЕНЬШЕ. В верхней строке будет отображаться дата, а в нижней строке - наименование аварии, произошедшей в это время. В данный журнал вмещается 256 аварийных сообщений. При появлении 257-го сообщение становится последним, а первое пропадает и так по кругу. Их можно просмотреть при помощи кнопок БОЛЬШЕ или МЕНЬШЕ).

- «Права доступа»  (отображает право доступа в режим МОНИТОР ("Да" , "Нет"). Если "Нет" то нажав кнопку БОЛЬШЕ, и набрав пароль, можно перейти в режим "Да". После чего нажать кнопку ВЫБОР ИНДИКАЦИИ и перейти в следующее окно с надписью "Вход в МОНИТОР разрешен", нажать кнопку БОЛЬШЕ и войти в режим МОНИТОР. Работа в режиме МОНИТОР, и выход из режима, производится как описано выше. Для запрещения доступа в режим МОНИТОР необходимо находясь в окне «Права доступа» нажать кнопку МЕНЬШЕ.

- «Предуп-я: 03/05» - индикация и блокировка предупредительных сигналов:03 - номер текущего предупреждения, 05 - общее кол-во предупреждений на данный момент.  Сигнал можно выбрать, нажав кнопку БОЛЬШЕ (МЕНЬШЕ), а заблокировать нажатием кнопки СБРОС ЗВОНКА. При вводе блокировки на конкретный сигнал около его текущего номера появляется символ "#" Снятие блокировки происходит автоматически после пропадания соответствующего сигнала.

Рабочий режим.

Подать питание на блок. Если есть необходимость - произвести тестирование или изменение уставок. Нажать кнопку ПУСК. Начнется выполнение алгоритма согласно диаграмме для данной программы с отображением информации на дисплее. Программа построена таким образом, что в каком бы окне не находился пользователь, при возникновении аварийной ситуации или штатного останова, программа перейдет в рабочее окно с отображением текущей информации. Если произошла аварийная ситуация, на дисплее отображается наименование аварийной ситуации, звенит звонок (его можно отключить при помощи кнопки СБРОС ЗВОНКА). Если аварийная ситуация произошла до подачи газа в топку, то послетопочная вентиляция не производится, а оператор, ознакомившись с надписью на дисплее, имеет возможность снять надпись об аварийной ситуации при помощи кнопки СБРОС ИНДИКАЦИИ. Если аварийная ситуация произошла после подачи газа, то с выдачей информации на дисплей осуществляется послетопочная вентиляция и сброс аварийной индикации возможен только после окончании продувки. Сброс звонка, производится, как и в первом случае.

При возникновении аварии необходимо запомнить, по какому входу она произошла, и если при следующем пуске она повторится, то следует проверить данный вход. Для этого необходимо войти в режим ТЕСТ и произвести проверку данного входа. Аварийная ситуация может возникать и при несрабатывании одного из выходов. Например, если не сработает выход трансформатора зажигания, то не будет поджига и блок выдаст информацию об отсутствии пламени. При розжиге возможно появление аварии «Пл ф1 кажущееся» или «Пл ф2 кажущееся». Это говорит о том, что канал контроля пламени (или первый или второй) несправен, или неисправны цепи подключения датчиков пламени. Для проверки необходимо войти в режим ТЕСТ и проверить каналы контроля пламени.

Предусмотрена предупредительная сигнализация по аналоговым сигналам . Если значение сигнала выходит за пределы предусмотренных предупредительных уставок то в окне индикации соответствующем данному сигналу появляется символ «*» (для давлений топлива и воздуха сразу после буквы «P» и верхнем правом углу для остальных сигналов) . Если данная ситуация имеется в состоянии «работы» (для всех предупредительных сигналов) то начинается прерывистый звуковой сигнал .  Для блокировки сигнала нужно войти в окно индикации «Предупреждения» (кнопкой ВЫБОР ИНДИКАЦИ) и нажать кнопку СБРОС ЗВОНКА . Вместо символа «*» появится символ «#» . Если значение сигнала возвращается в нормальный диапазон символы «*» или «#» исчезают и звуковая сигнализация ,если она не была снята, прекращается автоматически . При повторном выходе сигнала из нормального диапазона снова появляется сигнализация даже если она раньше блокировалась .

Если после подачи питания высвечивается надпись "Неисправны кнопки", а справа отображается мнемосхема кнопок, и та из них, которая будет отображаться в виде значка "*" и будет на данный момент времени неисправна, т.е. она находится все время в замкнутом состоянии. Необходимо, если блок находится на гарантии, связаться с предприятием изготовителем для получения консультации, если же блок не гарантийный, то вскрыть лицевую панель блока и произвести замену или ремонт кнопки.

Если произошла авария, то блок не будет воспринимать управляющие команды, пока не нажмем кнопку СБРОС ИНДИКАЦИИ.

С периодичностью, устанавливаемой эксплуатационной организацией, производить тестирование входов и выходов в режиме ТЕСТ. Если результаты проверки в этом режиме положительны, то выполнение программы будет происходить без сбоев и при полном контроле аварийных входов.

По окончанию работы, находясь в исходном состоянии, можно произвести отключение блока от сети. Тумблером СЕТЬ произвести отключение.

Во избежание разряда и последующей порчи аккумулятора, питание должно подаваться на блок не менее 4 часов в месяц.