## алгоритм_БАУ
ПРИЛОЖЕНИЕ 2
ДКВР-Гелон | [5 empty] | ПОДГОТОВКА К РОЗЖИГУ | [6 empty] | РОЗЖИГ (автоматический) | [11 empty] | РАБОТА |  | ОСТАНОВ
Операция, исполнит. устр-во | Исх. | Тест | Подгот. | Пуск | Пуск | Венти- |  |  | Продувка |  | Подгот |  | Вкл | Розжиг |  | Поджиг |  | Вкл | Розжиг |  | Поджиг | Поджиг |  | Прогрев | Ув | Ум | Штатный
| сост. | звонка | Д и В | ДС | ДВ | ляция |  |  | газопровода |  | к |  | ТЗ и ЭМК | запал. |  | горелки |  | ТЗ и ЭМК | запал. |  | горелки | горелки |  | котла |  |  | или по
[11 empty] | розжигу |  | №1 | зап.1 |  | № 1 |  | №2 | № 2 |  | №2 | № 2 |  |  | мощн | мощн | аварии
Выключатель СЕТЬ
Кнопка ПУСК
Индикация: G, P, T
Контроль "кажущегося" пламени
Контроль: давление пара высокое
Контроль: уровень в барабане высокий
Контроль: уровень в барабане низкий
Контроль: разряжение низкое
Контроль: давление воздуха низкое
Контроль: давление газа высокое
Контроль: давление газа низкое
Контроль: ДС не работает
Контроль: ДВ не работает
Контроль: пламя зап-ка гор. №1
Контроль: пламя зап-ка гор. №2
Контроль: пламя горелки № 1
Контроль: пламя горелки № 2
Дымосос (вкл.) ВЫХ №12
Открыть ЗДС ВЫХ №13
Закрыть ЗДС ВЫХ №14
Вент.горелки ВЫХ № 6
Открыть ВЗ ВЫХ№ 9
Закрыть ВЗ ВЫХ № 10
Открыть ГЗ ВЫХ № 7
Закрыть ГЗ ВЫХ № 8
РК откр. (ПН) ВЫХ № 15
РК закр. ВЫХ № 16
ЭК гор.1 открыть ВЫХ № 3
ЭК гор.2 открыть ВЫХ № 4
Тр-р/ЭМК зап.1 ВЫХ № 1
Тр-р/ЭМК зап.2 ВЫХ № 2
Кл.отсекатель ВЫХ № 11
Звонок ВЫХ № 5
Регулятор уровня
Регулятор разряжения
Регулятор давления воздуха
Регулятор давления газа
Регулятор соотношения "газ-воздух"
Регулятор нагрузки (Р пара)
Шаг по циклограмме | 00 | 01 | 20 | 21 | 22 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |  | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 |  | 38 | 39 | 40 | 42 |  | f1 | f2 | f3 | 00
Индикация рабочего окна | Исх. сос. | Тест звонк. | Подг. Д и В | Пуск ДС | Пуск ВГ | Вентиляциятопки |  |  | Откр. ПЗК, Свечу | Продувка газа | Закрыть свечу |  | Вкл. ТЗ и зп. 1 | Розжиг Зап. 1 |  | Розжиг гор.1 |  | Вкл. ТЗ и зп.2 | Розжиг Зап.2 |  | Розжиг | Розжиг гор.2 |  | Прогрев котла | Работа |  | Останов |  |  | Исх. Сост
| сост. | 01: звонка; 21: Д; 22: В; 28: газа; 29: к розж |  | ТЗ | зап |  |  | открыть |  | Г 1 |  | Г 2 |  |  | РАБОТА
ЗКП "Запорожский титано-магниевый комбинат", котел ДКВ-10/13
[12 empty] | механизм включен | [6 empty] | состояние механизма определяется соответствующим регулятором | bar: 28
Если регулятор нагрузки выключен то регулятор давления газа отрабатывает уставку Рг1
Если регулятор нагрузки включен то он определяет требуемое давление газа
Если регулятор соотношения "газ-воздух" выключен то регулятор давления воздуха отрабатывает уставку Рв1
Если регулятор соотношения "газ-воздух" включен то он определяет требуемое давление воздуха