## Лист1
ДКВР-Гелон | [8 empty] | ПРИЛОЖЕНИЕ 1
БАУ-ТП-1-1 "АЛЬФА-XXI век"
[5 empty] | X10 |  | X8
|  |  |  | 1 | Т воды до экон. |  | Тр-р/ЭМК зап.1 | 1
Температура воды |  |  |  | 2 |  |  | Тр-р/ЭМК зап.2 | 2
до экономайзера |  |  |  | 3 |  |  | Вент.горелки | 6
|  |  |  | 4 | Т воды за экон. |  | ЭК гор.1 открыть | 3
Температура воды |  |  |  | 5 |  |  | ЭК гор.2 открыть | 4
за экономайзером |  |  |  | 6 |  |  | Звонок | 5
|  |  |  | 7 | Т дыма |  | Кл.отсекатель | 11
Температура |  |  |  | 8 |  |  | Дымосос | 12
отходящих газов |  |  |  | 9 |  |  | Открыть ГЗ | 7
|  |  |  | 10 |  |  | Закрыть ГЗ | 8
|  |  |  | 11 |  |  | Открыть ВЗ | 9
|  |  |  | 12 |  |  | Закрыть ВЗ | 10
|  |  |  | 13 |  |  | Открыть ЗДС | 13
|  |  |  | 14 |  |  | Закрыть ЗДС | 14
|  |  |  | 15 |  |  | РК открыть(ПН) | 15
|  |  |  | 16 |  |  | РК закрыть | 16
|  |  |  | 17 |  |  | КЭ 1 | 17 |  |  | КЭ запальника 1
|  |  |  | 18 |  |  | КЭ 2 | 18 |  |  | КЭ запальника 1
| при входе 0-5мА, R = 1 кОм | [5 empty] | Вых 220 В (1-я группа) | 19
| при входе 4-20мА, R = 250 Ом |  |  |  | X11 |  | Вых 220 В (2-я группа) | 20
|  |  |  | 1 | Общий датчиков |  | Вых 220 В (3-я группа) | 21
|  |  |  | 2 | Общий датчиков |  | Вых 220 В (4-я группа) | 22
[7 empty] | Вход 220 В (ФАЗА) | 23
|  |  | R |  |  |  | Вход 220 В (НЕЙТР.) | 24
Давление воздуха |  | + |  | 3 | Давл. воздуха
0-5мА или 4-20мА |  | - |  |  |  |  | X9
|  |  | R |  |  |  | ДС не работает | 1
Давление газа |  | + |  | 4 | Давл. газа |  | ВГ не работает | 2
0-5мА или 4-20мА |  | - |  |  |  |  | Р пара высокое | 3
|  |  | R |  |  |  | Р газа низкое | 4
Давление пара |  | + |  | 5 | Давл. пара |  | Р газа высокое | 5
0-5мА или 4-20мА |  | - |  |  |  |  | Р возд. низкое | 6
|  |  | R |  |  |  | Разреж.низкое | 7
Разрежение |  | + |  | 6 | Разрежение |  | Cчетчик пара | 8
0-5мА или 4-20мА |  | - |  |  |  |  | Cчетчик газа | 9
|  |  | R |  |  |  |  | 10
Расход пара |  | + |  | 7 | Расход пара |  |  | 11
0-5мА или 4-20мА |  | - | [5 empty] | 12
|  |  | R |  |  |  |  | 13
Расход газа |  | + |  | 8 | Расход газа |  |  | 14
0-5мА или 4-20мА |  | - | [5 empty] | 15
16
|  |  |  | 9 |  |  |  | 17
|  |  |  | 11 | +5B |  |  | 18
|  |  |  | 12 | +5B |  | Общий датчиков | 19
|  |  |  | 15 | ВАУ |  | Общий датчиков | 20 |  | фотодатчик горелки 1
|  |  |  | 16 | ВРУ |  | Общий ФД | 21 |  | 1
|  |  |  | 17 | НРУ |  | Питание ФД (+12 В) | 22 |  | 2 | ФД1
|  |  |  | 18 | НАУ |  | Пламя ФД 1 | 23 |  | 3
|  |  |  | 19 | Общий уровней |  | Пламя ФД 2 | 24 |  | фотодатчик горелки 2
1
[5 empty] | X12 |  |  |  |  | 2 | ФД2
|  |  |  | 1 | LA |  |  |  |  | 3
|  |  |  | 9 | LB
розетка ФДА
1 2
3 4
со стороны гнезда