## Лист1
СУШИЛЬНЫЙ АППАРАТ ДСП-50 | [7 empty] | ПРИЛОЖЕНИЕ 1
БАУ-ТП-1-1 "АЛЬФА-М" XXI век
X8
|  |  |  | 1 | Т предв. зоны
Т предварительной зоны |  |  |  | 2 |  | Клапан отсекатель | 16
|  |  |  | 3 |  | Клапан запальника | 2
|  |  |  | 4 | Т гор. зоны | Звонок аварии | 4
Температура горячей зоны |  |  |  | 5 |  | Транс-тор зажигания | 15
6
[6 empty] | ГЗ открыть | 8
[6 empty] | ГЗ закрыть | 10
[6 empty] | Вентилятор | 6
[6 empty] | ВЗ открыть | 12
[6 empty] | ВЗ закрыть | 14
[6 empty] | ВЗП открыть | 5
[6 empty] | ВЗП закрыть | 13
[6 empty] | КЭ запальника | 17
[6 empty] | Вых 220В (1-я группа) | 19
[6 empty] | Вых 220В (2-я группа) | 20
| при входе 0-5мА, R = 1 кОм |  |  |  | X11 | Вых 220В (3-я группа) | 21
| при входе 4-20мА, R = 250 Ом |  |  | 1 | Общий датчиков | Вых 220В (4-я группа) | 22
|  |  | R | 2 | Общий датчиков | Вход 220В (ФАЗА) | 23
Датчик давление воздуха |  | общ |  | 3 | Р воздуха (0-3,99)кПа | Вход 220В (НЕЙТРАЛЬ) | 24
0-5мА или 4-20мА |  | +
R
Датчик давление газа |  | общ |  | 4 | Р газа (0-3,99)кПа | X9
0-5мА или 4-20мА |  | +
[6 empty] | ВГ не работает | 2
[6 empty] | Р газа низкое | 3
[6 empty] | Р газа высокое | 4
[6 empty] | Р воздуха низкое | 5
[6 empty] | Взрыв газов | 6
[6 empty] | Т1 ПЗ высокая | 7
[6 empty] | Т2 ГЗ высокая | 8
[6 empty] | ДС1 не работает | 9
[6 empty] | ДС2 не работает | 10
[6 empty] | ВМШ 1 не раб. | 11
[6 empty] | ВМШ 2 не раб. | 12
[6 empty] | Общий датчиков | 19
[6 empty] | Общий датчиков | 20
[6 empty] | Общий ФД | 21 |  | 1
[6 empty] | Питание ФД (+12 В) | 22 |  | 2 | ФД 1
[6 empty] | Вход ФД горелки | 24 |  | 3
X12
1
9
1 LA
9 LB
розетка ФДА
1 2
3 4
со стороны гнезда
Внимание !!!
Контакты 17 и 18 разъема Х9 не являются общими.
При использовании данного блока взамен ранее установленного, необходимо на разъеме X9 (внешний монтаж) установить перемычку между к.17, к.18, к.19.
N
380B 50Гц
ВЕНТИЛЯТОР ГОРЕЛКИ