## Лист1
Е1/9 Unigas | [6 empty] | ПРИЛОЖЕНИЕ 1
БАУ-ТП-1 "АЛЬФА-М" XXI век
X8
[5 empty] | Работа горелки | 2
[5 empty] | Звонок | 4
[5 empty] | Дымосос | 6
[5 empty] | Вкл. МГ | 8
[5 empty] | Вкл. БГ | 10
[5 empty] | Питат. насос | 12
[5 empty] | (с) Блокир. гор. | 14
[5 empty] | (с) гор. на МГ | 15
[5 empty] | (с) гор. на БГ | 16
[5 empty] | Вых 220 В (1-я группа) | 19
|  |  | X11 |  | Вых 220 В (2-я группа) | 20
[5 empty] | Вых 220 В (3-я группа) | 21
[5 empty] | Вых 220 В (4-я группа) | 22
[5 empty] | Вход 220 В (ФАЗА) | 23
[5 empty] | Вход 220 В (НЕЙТР.) | 24
X9
[5 empty] | ПН не раб. | 1
[5 empty] | ДС не раб. | 2
[5 empty] | Разреж. низк. | 3
[5 empty] | Р возд. низк. | 4
[5 empty] | Р газа низк. | 5
[5 empty] | Р газа высок. | 6
[5 empty] | Р пара больше | 7
[5 empty] | Р пара меньше | 8
[5 empty] | Взрыв газов | 9
[5 empty] | Р пара высок. | 10
[5 empty] | Резерв 1 | 11
[5 empty] | Резерв 2 | 12
[5 empty] | Ав. горелки | 13
[5 empty] | гор. на МГ | 14
[5 empty] | гор. на БГ | 15
[5 empty] | Общий датчиков | 19
|  | 15 | ВАУ |  | Общий датчиков | 20
|  | 16 | ВРУ |  | Общий датчиков | 21
|  | 17 | НРУ
|  | 18 | НАУ
|  | 19 | Общий уровней
| Уровнемерная |  | X12
| колонка | 1 | LA
|  | 9 | LB
1 LA
9 LB
Внимание!!!
При проведении сварочных работ отсоединить Х11