## Лист1
ЭС.01 | [8 empty] | ПРИЛОЖЕНИЕ 1
|  |  |  | X12 |  | БАУ-ТП-1 "АЛЬФА-XXI век"
БКЭ-2
[5 empty] | X5 |  | X1
|  |  |  | 1 | Т дыма до эк.
Т дым. газов до экон. |  |  |  | 2 |  |  | Привод ПТТ | 2
3
|  |  |  | 4 | Т дыма после эк. |  | Звонок | 4
Т дым. газов после экон. |  |  |  | 5
|  |  |  | 6 |  |  | Вентилятор | 6
|  |  |  | 7 | Т пара
Т пара в вых. труб. |  |  |  | 8
9
|  |  |  | 10 | Т воды
Т воды на вх. в котел |  |  |  | 11
|  |  |  | 12 |  |  | Дымосос | 12
[5 empty] | X6 |  | X2
1
2
|  |  |  | 3 |  |  | РК откр. | 3
|  |  |  | 4 |  |  | РК закр. | 4
5
6
[7 empty] | Вых 220 В (1-я группа) | 7
| при входе 0-5мА, R = 1 кОм | [5 empty] | Вых 220 В (2-я группа) | 8
| при входе 4-20мА, R = 250 Ом |  |  | 7 | Общий датчиков |  | Вых 220 В (3-я группа) | 9
|  |  | R | 8 | Общий датчиков |  | Вых 220 В (4-я группа) | 10
Уровень воды |  | + |  | 9 | Уровень воды |  | Вход 220 В (ФАЗА) | 11
0-5мА или 4-20мА |  | - |  |  |  |  | Вход 220 В (НЕЙТР.) | 12
R
Расход пара |  | + |  | 10 | Расход пара |  | X3
0-5мА или 4-20мА |  | - |  |  |  |  | ДС не раб. | 1
[7 empty] | Вент. не раб. | 2
[7 empty] | Р возд низк. | 6
[7 empty] | Разр. низк. | 7
[5 empty] | X7 |  | Р в топке высок. | 8
[7 empty] | Р пара высок. | 9
[7 empty] | Вент. выключить | 10
[7 empty] | ППТТ выключить | 11
X4
[7 empty] | Общий датчиков | 7
|  |  |  | 7 | ВАУ |  | Общий датчиков | 8
|  |  |  | 10 | НАУ
|  |  |  | 11 | Общий уровней
Уровнемерная
колонка
380 В 50 Гц
Вентилятор
Дымосос
X10
X11
A
B
C
N
ВГ
ПН
X8
X9