## Лист1
ПРИЛОЖЕНИЕ 2
БАУ-ТП-1 "Альфа-М 21 век" |  | Тест | ВЕНТИЛЯЦИЯ |  |  |  | Розжиг | ПУСК КОТЛА |  |  |  | Прогрев | Р А Б О Т А | О С Т А Н О В
| Исходное | звонка | Пуск | Пуск | Вентил. | Звонок | Ожидан. | Пуск | Пуск | Пуск | Пуск | Прогрев |  | Штатный | По | Исходное
ЭС.01 |  |  | ДС (1) | Вент. (1) |  |  |  | ДС (2) | Вент. (2) | Вибр. (1) | Вибр. (2) |  |  |  | аварии
Выключатель СЕТЬ
Кнопка ПУСК
ВАУ,НАУ, Р пара >, Р в топке >
Р возд <., Разр. <.
ДС не раб.
Вент. не раб.
Дымомос №12
Вентилятор №6
РК откр. №15
РК закр. №16
Привод ПТТ №2
Звонок №4
Регулятор уровня
Индикация рабочего | Исходное П01 | 02 | 12 | 13 | 14 | 15 | 20 | 22 | 23 | 24 | 25 | 30 | 40 | FB | FF | Исходное
окна | ЭС.01 | Тест | Пуск | Пуск | Вентил. | Вентил. | Ожидан. | Пуск | Пуск | Пуск | Пуск | Прогрев | Работа | Останов | Авария | ЭС.01
|  | звонка | ДС (1) | Вент. (1) |  |  |  | ДС (2) | Вент. (2) | Вибр. (1) | Вибр. (2)