## Лист1
ГБГ- БРЕСТ | [6 empty] | ПРИЛОЖЕНИЕ 1
БАУ-ТП-1-1 "АЛЬФА-XXI век"
|  |  | X10 |  | X8
|  | 1 | Т воды в баке
Температура воды в баке |  | 2 |  |  | Клапан МГ | 2
3
|  | 4 | Т уход-х газов |  | Звонок аварии | 4
Температура уходящих газов |  | 5
|  | 6 |  |  | Вентилятор горелки | 6
[5 empty] | Клапан БГ | 8
[5 empty] | Заслонку открыть | 10
[5 empty] | Заслонку закрыть | 11
[5 empty] | Питательный насос | 12
[5 empty] | Клапан отсекатель | 14
[5 empty] | Транс-тор зажигания | 15
[5 empty] | Насос бака | 16
[5 empty] | КЭ запальника | 17
[5 empty] | Вых 220 В (1-я группа) | 19
|  |  | X11 |  | Вых 220 В (2-я группа) | 20
[5 empty] | Вых 220 В (3-я группа) | 21
[5 empty] | Вых 220 В (4-я группа) | 22
[5 empty] | Вход 220 В (фаза) | 23
[5 empty] | Вход 220 В (нейтраль) | 24
X9
[5 empty] | ПН не работает | 1
[5 empty] | ВГ не работает | 2
[5 empty] | Р пара аварийное | 4
[5 empty] | Шибер ДС не работает | 5
[5 empty] | Взрыв газов | 6
[5 empty] | Р пара низкое | 7
[5 empty] | Р пара высокое | 8
[5 empty] | Р воздуха низкое | 9
[5 empty] | Р газа низкое | 10
[5 empty] | Р газа высокое | 11
[5 empty] | Разрежение низкое | 12
[5 empty] | Общий датчиков | 19
|  | 15 | ВАУ |  | Общий датчиков | 20
|  | 16 | ВРУ |  | Общий ФД | 21 |  | 1
|  | 17 | НРУ |  | Питание ФД (+12 В) | 22 |  | 2 | ФД 1
|  | 18 | НАУ |  | Вход ФД | 23 |  | 3
|  | 19 | Общий уровней
Уровнемерная
колонка
N
380B 50Гц
ВЕНТИЛЯТОР ГОРЕЛКИ
розетка ФДА
1 2
3 4
со стороны гнезда
ПИТАТЕЛЬНЫЙ НАСОС
Внимание !!!
Контакты 17 и 18 разъема Х9 не являются общими.
При использовании данного блока взамен ранее установленного, необходимо на разъеме X9 (внешний монтаж) установить перемычку между к.17, к.18, к.19.