|  |  | Х8 БАУ-ТП-1-1 АЛЬФА-М-XXI ПРИЛОЖЕНИЕ 1 Внимание !!! Контакты 17 и 18 разъема Х9 не являются общими. При использовании данного блока взамен ранее установленного, необходимо на разъеме X9 (внешний монтаж) установить перемычку между к.17, к.18, к.19. |
| --- | --- | --- |
| ккк ГБЛ-1 |  |  |
| Звонок аварии | 4 |  |
| Вентилятор горелки | 6 |  |
| Транс-тор зажигания | 8 |  |
| Клапан запальника | 2 |  |
| Клапан отсекатель | 12 |  |
| Клапан БО\МО | 14 |  |
| Клапан безопасности | 15 |  |
| Воздушная заслонка | 16 |  |
| КЭ запальника | 17 |  |
| КЭ горелки | 18 |  |
| Вых 220В (1-я группа) | 19 |  |
| Вых 220В (2-я группа) | 20 |  |
| Вых 220В (3-я группа) | 21 |  |
| Вых 220В (4-я группа) | 22 |  |
| Вход 220В (ФАЗА) | 23 |  |
| Вход 220В (НЕЙТРАЛЬ) | 24 |  |

|  |  | Х9 |
| --- | --- | --- |
| ВГ не работает | 2 |  |
| ОКП не норма | 4 |  |
| Взрыв газов | 6 |  |
| Давление воды низкое | 7 |  |
| Давление воды высокое | 8 |  |
| Давление воздуха низкое | 9 |  |
| Давление газа низкое | 10 |  |
| Давление газа высокое | 11 |  |
| Разрежение низкое | 12 |  |
| Общий датчиков | 19 |  |
| Общий датчиков | 20 |  |
| Общий фотодатчика | 21 |  |
| Питание ФД (+12В) | 22 |  |
| Вход ФД запальника | 23 |  |
| Вход ФД горелки | 24 |  |

|  |  | Х10 |
| --- | --- | --- |
| Датчик температуры | 1 |  |
| Датчик температуры | 2 |  |
| Датчик температуры | 3 |  |
| Датчик температуры | 4 |  |
| Датчик температуры | 5 |  |
| Датчик температуры | 6 |  |
| Датчик температуры | 7 |  |
| Датчик температуры | 8 |  |
| Датчик температуры | 9 |  |

1

2

3

Температура аварийная

Температура регулятора

Температура дыма

РОЗЕТКА ФДА

ФДА

1

2

3

4

ВИД СО СТОРОНЫ ГНЕЗДА

380В 50Гц

ВЕНТИЛЯТОР ГОРЕЛКИ

N