ПРИЛОЖЕНИЕ 2

| Операция, исполнительное устройство Горелка ГБЛ-1 АЛЬФА-М XXI |  | Исходное | Р О З Ж И Г |  |  |  |  |  |  |  | Р А Б О Т А |  | ОСТАНОВ |  | Исходное |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Тест звонка | Пуск ВГ | Вентиляция | Подго- товка | Включение тр-ра зажиг | Поджиг запальника | Поджиг горелки | Прогрев | Большое горение | Малое горение | Штатный | Аварий- ный |  |
|  |  |  | t1 | t2 | t3 | t4 | t5 | t6 | t7 | t8 |  |  |  |  |  |
| Выключатель СЕТЬ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кнопка ПУСК |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проверка исправности аварийной сигнализации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Контроль: Взрыв газов. Р воды >. P воды <. Температура воды высокоя. Неисправность ТС. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Контроль: Давление топлива низкое. Давление топлива высокое |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Контроль: Разрежение низкое. Р воздуха <. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Контроль кажущегося пламени. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Контроль: Наличие пламени запальника. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Контроль: Наличие пламени горелки. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Вентилятор горелки Вых.№6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Трансформатор зажигания Вых.№8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Клапан запальника Вых.№2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Клапан отсекатель Вых.№12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Воздушная заслонка Вых.№16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | t |  |  |  |  |
| Клапан МО | БО Вых.№14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | t |  |  |  |  |
| # Клапан безопасности Вых №15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Звонок аварии Вых.№4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Регулятор температуры воды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Индикация рабочего окна |  | Исходное Горелка ГБЛ -1 | 01 Тест звонка | 22 Пуск ВГ | 23 Вентиляция | 24 Подготовка | 25 Транс-тор зажигания | 26 Поджиг запальника | 27 Поджиг горелки | 28 Прогрев | 40,41,42 Пл1 Пл2 МЩ+ | 40,41,42 Пл1 Пл2 МЩ- | Останов | Авария |  |

t2 = 4 c - разгон двигателя вентилятора.                  t6 = 5 с - розжиг запальника;

t3 = 2 мин. - вентиляция топки.                                 t7 = 2 с - розжиг основного факела;

t4 = 4 c - подготовка к розжигу.                                  t8 =2 мин. - прогрев котла и стабилизация горения;

t5 = 2 с - включение трансф. зажигания.                   t=2c - задержка открытия воздушной заслонки.