ИНСТРУКЦИЯ

ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ

БЛОКА АЛЬФА-М  XXI век

ГБЛ-1

ООО  "НПП "Промэлектроника "

г. Запорожье

Настоящая инструкция служит для ознакомления работников (наладчиков) пуско-наладочных и обслуживающих организаций с работой блока управления БАУ-ТП-1 " АЛЬФА- М XXI век "(в дальнейшем "блок").

Условия эксплуатации блока следующие:

- температура окружающей среды от +5 до +500С;

- относительная влажность от 30 до 80%;

- вибрация с частотой до 25 Гц и амплитудой до 0,1мм;

- внешнее переменное или постоянное магнитное поле с напряженностью до 400 А/м;

- закрытое помещение без резких колебаний температуры и попадания брызг, взрывобезопасное и без наличия в воздухе агрессивных веществ;

Блок подключается согласно схеме подключения (Приложение 1). Эта схема является основным документом при проведении монтажных работ. Невыполнение правил подключения ведет за собой нарушения в режимах работы блока.

При монтаже следует соблюдать следующие условия:

- входы дискретных датчиков ("сухой контакт") должны коммутировать сигналы напряжением 12В и током до 5мА;

- длины проводников для дискретных датчиков -  не более 10м; если длина больше 10м , то необходимо использовать промежуточное реле;

- не использовать "экран" как "общий провод";

- при монтаже не укладывать в общий металлорукав (трубу) "силовые" и "сигнальные" провода;

- допускается "сигнальные" провода заводить в металлорукав без экранирования;

- фотодатчик должен иметь систему охлаждения.

Перед запуском котла (печи) в работу предлагаем приехать в нашу фирму специалистам пусконаладочных и эксплуатационных организаций для прохождения ознакомления и краткосрочного курса обучения. Обучение производится бесплатно в течение одного рабочего дня. В процессе обучения будут даны разъяснения по устройству блока , его техническим возможностям, поиску и устранению возможных аварийных ситуаций , а также будет проведено обучение по работе с режимами ТЕСТ и МОНИТОР.

Как показывает наш опыт, специалисты, прошедшие курс обучения, производят запуск оборудования в кратчайшие сроки и на более качественном уровне. Перед направлением к нам специалистов, необходимо связаться с нами по телефонам:

(061) 280-13-62, 280-13-63

Наш адрес:	69093 г. Запорожье ул. Хакасская 1

E-mail:	diprom@dctel.info

http:	www.diprom.zp.ua

РАБОТА С БЛОКОМ

Помимо основного своего назначения (ведение технологического процесса) блок имеет дополнительные сервисные функции, которые облегчают работу наладочному и оперативному персоналу. Следует иметь в виду, что доступ в систему возможен только по паролю. Пароль можно изменять, т.е. можно вводить новый. Единственное требование - пароль должен быть доступен только наладочному персоналу.

Для изменения или ввода нового пароля необходимо выполнить следующие действия:

Включить тумблер СЕТЬ. На дисплее появится надпись «Начало работы». Нажать последовательно клавиши - ВВОД, МЕНЬШЕ, БОЛЬШЕ, СБРОС ИНДИКАЦИИ, ПУСК, СТОП, СБРОС ЗВОНКА, ВЫБОР ИНДИКАЦИИ. При нажатии кнопок в нижней строке появляются значки «+». На дисплее в нижней строке появиться надпись «>ТЕСТ   МОНИТОР». При помощи кнопки БОЛЬШЕ  нужно установить значок > перед надписью МОНИТОР. Нажать кнопку СТОП. В верхней строке появится надпись «УСТАВКИ». Надписи в нижней строке можно изменять при помощи кнопки ВЫБОР ИНДИКАЦИИ. При помощи этой кнопки установить в нижней строке надпись «Код доступа». Нажать кнопку СТОП. В верхней строке появится надпись «Код доступа», а в нижней цифра «0000». Теперь необходимо представить клавиатуру блока, таким образом, где все кнопки имеют свой номер.

3  2  1  0            т.е. кнопка ПУСК имеет №3, кнопка ВВОД

7  6  5  4             имеет №7 и так далее.

Для установки кода доступа (пароля) необходимо выбрать для себя ту комбинацию, которой Вы будете пользоваться. Например, Вы хотите входить в систему при нажатии следующей комбинации кнопок: ВВОД, СТОП, БОЛЬШЕ, ВЫБОР ИНДИКАЦИИ. В номерном выражении эта комбинация записывается как 7250. Для ввода кода доступа необходимо при помощи кнопки БОЛЬШЕ установить вместо цифры «0000», цифру 0527 (порядок цифр, обратный выбранному коду). Произвести запись кода. Нажав кнопку СБРОС ЗВОНКА, и, не отпуская ее, нажать кнопку ПУСК.

Нажать три раза кнопку ПУСК. Блок перейдет в исходное состояние. Нажать кнопку СТОП. На дисплее появится надпись «Выключить питание». Тумблером СЕТЬ произвести отключение блока от сети. Через 10 - 15 секунд произвести включение блока в сеть. При появлении на дисплее надписи «Начало работы» произвести набор ранее выбранного кода доступа в систему. Нажимаем последовательно кнопки ВВОД, СТОП, БОЛЬШЕ, ВЫБОР ИНДИКАЦИИ. При каждом нажатии в нижней строке появляется знак «+». После нажатия четвертой кнопки на дисплее появится надпись в нижней строке «>ТЕСТ   МОНИТОР». Это означает, что вы правильно ввели и набрали код доступа в систему. Нажать клавишу ПУСК. Блок войдет в режим работы и установится в исходное состояние.

На дисплее отображается надпись "Исходное: 00" - верхняя строка, "Горелка ГБЛ-1" нижняя строка.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Для контроля работоспособности блока и связанных с ним через жгуты исполнительных механизмов и датчиков существует режим ТЕСТ.

Для изменения переменных значений уставок, режимов работы, изменения алгоритма (в пределах программы), выбора датчиков и т.д. существует режим МОНИТОР.

Оба этих режима призваны облегчить работу наладочному персоналу в части удобства обслуживания при пусконаладочных работах, а работникам обслуживающего персонала -  производить диагностику оборудования в процессе эксплуатации.

Для входа в систему необходимо ввести пароль. Ввод пароля можно осуществить после каждой подачи питания на блок. При подаче питания на блок в верхней строке кратковременно появляется надпись «Начало работы». Набрать клавишами комбинацию пароля. При нажатии клавиш в нижней строке появляются знаки "+". Если пароль введен неправильно, на дисплее появится надпись «Исходное:00». Повторить ввод пароля. После набора четвертой цифры пароля на дисплее будет отображена в нижней строке надпись «>ТЕСТ МОНИТОР». При помощи кнопок БОЛЬШЕ или МЕНЬШЕ можно выбрать один из предлагаемых режимов, т.е. установить значок «>» рядом с надписью «ТЕСТ» или «МОНИТОР». Установить значок «>» рядом с надписью «ТЕСТ». Нажать кнопку СТОП. Блок перешел в режим тестирования.

Р Е Ж И М   Т Е С Т

В верхней строке надпись «ТЕСТ», в нижней строке «Входы цифровые» (входы общего назначения).

При помощи кнопки ВЫБОР ИНДИКАЦИИ путем перебора можно выбрать один из следующих разделов:

- Входы цифровые     - проверка дискретных входов

- Датчики темп-ры     - проверка температурных датчиков

- Выходы                     - проверка выходов

Выбрав интересующий Вас раздел для проверки, нажимаем кнопку СТОП. Как работать при проверке каждого раздела - описано ниже.

Проверка цифровых входов.

При помощи кнопки ВЫБОР ИНДИКАЦИИ устанавливаем в нижней строке надпись "Входы цифровые". Нажать кнопку СТОП. В верхней строке появится надпись названия проверяемого входа, например "Вход 00", в нижней строке - "Замкнут" или "Разомкнут". Следует иметь ввиду, что не все датчики задействованы в программе. Если какой-либо из входов не работает в данной программе, то в верхней строке он будет отображаться, например, в таком виде - "Вход  00"(цифра обозначает номер незадействованного входа). Нажать кнопку ВЫБОР ИНДИКАЦИИ. В верхней строке появится надпись "ВО не работает", в нижней строке - "Замкнут" или "Разомкнут". Изменяя состояние проверяемого датчика, мы увидим, что и надпись в нижней строке будет изменяться. Переключая при помощи кнопки ВЫБОР ИНДИКАЦИИ, можно выбрать и проверить любой задействованный в программе вход (до 16 дискретных входов).

Установив при помощи кнопки ВЫБОР ИНДИКАЦИИ в верхней строке надпись «Пламя 1», можно проверить срабатывание датчика контроля пламени запальника. Имитируем пламя по каналу контроля пламени запальника от ионодатчика (если имеется) или по каналу контроля пламени запальника от фотодатчика (если контроль пламени запальника будет осуществляться от фотодатчика). При этом надпись в нижней строке будет изменяться. При наличии пламени надпись будет «Замкнут», а при отсутствии - «Разомкнут». Таким же образом проверяем канал контроля пламени горелки. Для этого устанавливаем при помощи кнопки ВЫБОР ИНДИКАЦИИ в верхней строке надпись «Пламя 2» и проводим аналогичные проверки. Закончив с проверкой цифровых входов, нажать кнопку ПУСК. Блок перейдет в предыдущее состояние.

Проверка температурных датчиков.

При помощи кнопки ВЫБОР ИНДИКАЦИИ устанавливаем в нижней строке надпись "Датчики тем-ры". Нажать кнопку СТОП. В верхней строке появится надпись "Т аварийная", в нижней строке - цифры (в относительных единицах). Изменяя температуру на аварийном термометре сопротивления (ТСМ или ТСП) или изменяя сопротивление на имитаторе , мы увидим, что происходит изменение значения в нижней строке. Это говорит о том, что канал измерения температуры (в данном случае - аварийной) работает. При помощи кнопки ВЫБОР ИНДИКАЦИИ можно установить в окне последовательно все задействованные в программе аналоговые входы и проверить их, как было оговорено выше. Все задействованные входы будут иметь наименование , а незадействованные будут отображаться в таком виде - "Вход 3" и т.д. .

После проверки нажать кнопку ПУСК. Блок перейдет в предыдущее состояние.

Проверка выходов.

При помощи кнопки ВЫБОР ИНДИКАЦИИ устанавливаем в нижней строке надпись "Выходы". Нажать кнопку СТОП . В верхней строке появится надпись "Выход 00" или именованный. Если выход задействован в программе, он будет иметь свое название. В нижней строке надпись - "Выключен". Выбрать для проверки необходимый выход при помощи кнопки ВЫБОР ИНДИКАЦИИ. Нажать кнопку БОЛЬШЕ. Произойдет реальное включение именованного исполнительного устройства , а в нижнем окне надпись "Выключен" изменится на надпись "Включен" . Для отключения данного выхода необходимо нажать кнопку МЕНЬШЕ . Произойдет отключение исполнительного устройства , а надпись в нижней строке изменится и станет "Выключен". Таким образом можно проверить все задействованные в программе выходы.

После проверки нажать кнопку ПУСК. Блок перейдет в предыдущее состояние.

Для выхода из режима ТЕСТ необходимо нажать кнопку ПУСК.

Р Е Ж И М   М О Н И Т О Р

В этом режиме производится установка переменных параметров. Следует иметь ввиду, что, произведя какое-нибудь изменение, необходимо произвести запись этих изменений. Запись производится перед выходом из программы МОНИТОР (в верхней строке должна быть надпись "Уставки") путем нажатия кнопки СБРОС ЗВОНКА и, удерживая ее в нажатом состоянии, нажать кнопку ПУСК. Если изменения производились в нескольких разделах , то запись производится один раз перед выходом из режима МОНИТОР, а не каждый раз при переходе из раздела в раздел .

Существует также функция записи переменных значений из ПЗУ. Для записи значений из ПЗУ

необходимо, находясь в окне "Уставки", нажать кнопку ВВОД и, удерживая ее в нажатом состоянии, нажать кнопку СБРОС ЗВОНКА. После этого произвести запись, как указано выше. Эта функция используется, как правило, разработчиками для своих прикладных целей .

Установить значок «>» рядом с надписью «Монитор». Нажать кнопку СТОП. Блок перешел в режим установок. В верхней строке - надпись «Уставки», в нижней строке -  «Инверсии входов». При помощи кнопки ВЫБОР ИНДИКАЦИИ путем перебора можно выбрать один из следующих разделов:

- Инверсии входов  - установка состояния входных датчиков

- Демпфирования	- установка времен демпфирования

- Флагов                    -  установка режимов работы

- Временные	 - установка времен по диаграмме

- Температурные	 - установка температур

- Тип датчиков ТС   - выбор типа термосопротивления

- Часов	             - корректировка даты и времени

- Код доступа           - установка пароля

Выбрав интересующий Вас раздел для проверки, нажимаем кнопку СТОП. Как работать при проверке каждого раздела -  описано ниже.

Установка состояния входных датчиков.

При помощи кнопки ВЫБОР ИНДИКАЦИИ установить в нижней строке надпись "Инверсии входов". Нажать кнопку СТОП. В верхней строке появится надпись "Вход 00" или именованный вход. Если вход задействован в программе, он будет иметь свое название. В нижней строке будет надпись "норм. замкнут" или "норм. разомнут". При помощи кнопок БОЛЬШЕ или МЕНЬШЕ можно установить необходимое состояние входного именованного датчика. Путем листания, при помощи кнопки ВЫБОР ИНДИКАЦИИ, устанавливаем в окне наименование входного датчика ("ВО не работает" и т.д.), далее устанавливаем требуемое состояние датчика . Для установки другого датчика переходим на него и производим установку его состояния. Установив датчики в необходимое состояние, нажимаем кнопку ПУСК. Блок перейдет в предыдущее состояние. Если больше не требуется в других разделах производить изменения, то необходимо произвести запись. Запись производится, как было указано выше.

Установка времен  демпфирования.

В данном разделе производится установка времен демпфирования (задержек на срабатывание) входных дискретных сигналов. При помощи кнопки ВЫБОР ИНДИКАЦИИ установить в нижней строке надпись "Демпфирования". Нажать кнопку СТОП. В верхней строке появится надпись "Пламя 1". В нижней строке появится надпись ">02.0 сек". В этом окне находятся данные, определяющие время задержки на срабатывание при появлении пламени запальника. В нижней строке перед цифровым значением будет обозначение в виде значка ">". Это означает, что данное цифровое значение времени можно изменять при помощи кнопок БОЛЬШЕ или МЕНЬШЕ, установив необходимое для данного входа. Нажать кнопку ВЫБОР ИНДИКАЦИИ. В верхней строке появится надпись "Пламя 1" и справа - стрелка. В этом окне находятся данные, определяющие время задержки на срабатывание при исчезновении пламени запальника. Далее действовать, как описано выше. При помощи кнопки ВЫБОР ИНДИКАЦИИ в окно можно установить те входные датчики, на которых можно изменять время задержки. После установки необходимых задержек нажать кнопку ПУСК. Блок перейдет в предыдущее состояние. Если есть необходимость -  произвести запись.

Установка режимов работы.

В данном разделе производится внесение изменений в режим работы по выполнению алгоритма. При помощи кнопки ВЫБОР ИНДИКАЦИИ установить в нижней строке надпись "Флагов". Нажать кнопку СТОП. В верхней строке появится надпись "Кл. без-ти н.о.". В нижней строке - надпись "Нет".

В этом окне определяется исходное состояние клапана безопасности. Надпись "Нет" означает, что клапан безопасности  нормально закрыт, "Да" - нормально открыт. Выбор состояния производится кнопками БОЛЬШЕ или МЕНЬШЕ. Нажать кнопку ВЫБОР ИНДИКАЦИИ. В этом окне выбирается режим работы клапана запальника. Далее действовать, как описано выше. Если есть необходимость -  произвести запись.

Установка переменных временных величин.

В этом разделе производится установка переменных временных величин, которые заложены в алгоритме управления. Устанавливаем  кнопкой ВЫБОР ИНДИКАЦИИ в верхней строке надпись "Временные". Нажать кнопку СТОП. В верхней строке будут отображаться надписи, характеризующие выполнение шагов по алгоритму (диаграмме), а в нижней строке - надпись в цифровом виде, указывающая длительность данного шага. Длительность можно изменять при помощи кнопок БОЛЬШЕ или МЕНЬШЕ. При этом изменяется основание, а множитель остается неизменным. Множитель определяет, чему равна одна единица при работе таймера. Путем листания , при помощи кнопки ВЫБОР ИНДИКАЦИИ, в окно можно установить тот параметр, длительность которого необходимо увеличить или уменьшить . После установки времен работы нажать кнопку ПУСК. Блок перейдет в предыдущее состояние. Если есть необходимость - произвести запись.

Установка температур.

При помощи кнопки ВЫБОР ИНДИКАЦИИ установить в нижней строке надпись "Температурные". Нажать кнопку СТОП. В верхней строке будут отображаться надписи, характеризующие параметр, температуру которого мы хотим установить. Листание производится при помощи кнопки ВЫБОР ИНДИКАЦИИ. В нижней строке отображается значение температуры в градусах. Значение температуры можно увеличить или уменьшить при помощи кнопок БОЛЬШЕ или МЕНЬШЕ. После установки температур нажать кнопку ПУСК. Блок перейдет в предыдущее состояние. Если есть необходимость -  произвести запись.

Выбор типа термометра сопротивления.

При помощи кнопки ВЫБОР ИНДИКАЦИИ установить в нижней строке надпись "Тип датчиков ТС". Нажать кнопку СТОП. В верхней строке появится надпись, характеризующая, какой параметр измеряет данный вход. В нижней строке необходимо при помощи кнопок БОЛЬШЕ или МЕНЬШЕ выбрать тип используемого по этому входу термометра сопротивления. Выбор производится из четырех разновидностей - ТСМ100 , ТСП100 , ТСМ50 , ТСП50 . Следует иметь ввиду, что диапазон измеряемых температур лежит в пределах от -50оC до +300оС. Погрешность во всем диапазоне не превышает 1% . После выбора типа термометра нажать кнопку ПУСК. Блок перейдет в предыдущее состояние. Если есть необходимость -  произвести запись.

Установка даты и времени.

При помощи кнопки ВЫБОР ИНДИКАЦИИ установить в нижней строке надпись "Часов". Нажать кнопку СТОП. В верхней  строке появится надпись "Дата: 01.01.00". Первые две цифры - день, вторые - месяц, третьи - год. В нижней "Время: 01.01.01". Первые две цифры - часы, вторые - минуты, третьи - секунды. Цифры секунд будут "мигающими". При помощи кнопки ВЫБОР ИНДИКАЦИИ можно установить в режим "мигания" любой параметр, подлежащий корректировке . Корректировка производится кнопкой БОЛЬШЕ или МЕНЬШЕ. После установки даты и времени необходимо, не выходя из этого окна, произвести запись. Запись производится следующим образом. Нажать кнопку СБРОС ЗВОНКА и, не отпуская её, нажать кнопку ПУСК . В момент произведения записи часы начинают работу. Нажав кнопку ПУСК, выходим из режима уставок даты и времени.

Установка пароля.

Порядок действий при установке пароля описан на стр. 2,3.

Закончив тестирование и установки всех необходимых для работы параметров, произвести запись,    как  было указано выше, если ранее она не производилась.

Блок готов к работе.

Для выхода из режима МОНИТОР нажать кнопку "Пуск".

Р А Б О Ч Е Е   О К Н О.

При подаче питания на индикаторе кратковременно высвечивается надпись "Начало работы", а затем в верхней строке появляется надпись "Исходное:00", в нижней строке - наименование программы, установленной в блоке. Это окно является рабочим окном и после нажатия кнопки ПУСК в нем отображается вся текущая информация, связанная с выполнением алгоритма работы технологического оборудования. В верхней строке отображается надпись, определяющая выполнение определенного участка алгоритма .В правой части верхней строки , после двоеточия , цифробуквенный шаг выполнения алгоритма . После выхода в рабочий режим в нижней строке отображается информация:

- о наличии пламени (Пл 1);

- о состоянии регулятора (Мщ=, Мщ-, Мщ+);

- в правом нижнем углу -  таймер.

Описание других окон индикации.

Помимо рабочего окна при помощи кнопки ВЫБОР ИНДИКАЦИИ можно выбрать ряд других окон, в которых отображается необходимая для данной программы информация.

Например:

- "Т аварийная"   - температура на аварийном датчике;

- "Т регулятора"      - температура на датчике регулятора;

- "Зад. температуры"   - в этом окне при помощи кнопок БОЛЬШЕ или МЕНЬШЕ можно установить температуру задания. Чтобы при следующем включении она оставалась такой же, необходимо нажать кнопку ВВОД и, не отпуская её, нажать кнопку СБРОС ЗВОНКА; произойдет запись задания температуры во FLASH-память.

- "Т дыма" - температура уходящих газов;

- "Дата и Время" - отображение текущей даты и времени.

Существует еще окно, которое служит в качестве журнала аварийных событий. Окно называется "Журнал аварий". При входе в него отображается аварийная ситуация, которая произошла последней и дата произошедшей аварии. Для того, чтобы просмотреть журнал, необходимо нажимать кнопки БОЛЬШЕ или МЕНЬШЕ. В верхней строке будет отображаться дата, а в нижней строке - наименование аварии, произошедшей в это время. В данный журнал вмещается 20 аварийных сообщений.

Просмотр окон индикации осуществляется при помощи кнопки ВЫБОР ИНДИКАЦИИ в прямом направлении. Если нажать кнопку ВВОД и, не отпуская ее, нажимать кнопку ВЫБОР ИНДИКАЦИИ, то просмотр окон осуществляется в обратном порядке.

Рабочий режим.

Подать питание на блок. Если есть необходимость - произвести тестирование или изменение уставок. Нажать кнопку ПУСК . Начнется выполнение алгоритма согласно диаграмме для данной программы с отображением информации на дисплее .

Программа построена таким образом, что, в каком бы окне не находился пользователь, при возникновении аварийной ситуации или штатного останова программа перейдет в рабочее окно с отображением текущей информации. Если произошла аварийная ситуация, на дисплее отображается наименование аварийной ситуации, звенит звонок (его можно отключить при помощи кнопки СБРОС ЗВОНКА). Если аварийная ситуация произошла до подачи газа в топку, то послетопочная вентиляция не производится, а оператор, ознакомившись с надписью на дисплее, имеет возможность снять надпись об аварийной ситуации.

Если аварийная ситуация произошла после подачи газа, то с выдачей информации на дисплей осуществляется послетопочная вентиляция и сброс аварийной индикации возможен только после окончания продувки. Сброс звонка производится, как и в первом случае. При возникновении аварии необходимо запомнить, по какому входу она произошла, и если при следующем пуске она повторится, то следует проверить данный вход. Для этого необходимо войти в режим ТЕСТ и произвести проверку данного входа . Аварийная ситуация может возникать и при несрабатывании одного из выходов . Например, если не сработает выход трансформатора зажигания , то не будет поджига и блок выдаст информацию об отсутствии пламени.

При розжиге возможно появление аварии "Пл1 кажущееся" или "Пл2 кажущееся". Это говорит о том, что канал контроля пламени (первый или второй) неисправен или, возможно, по этим входам идет мощная наводка. Необходимо проверить исправность канала путем тестирования или проверить монтаж.

Существует и такая авария, как неисправность термосопротивления, отображаемая на дисплее "Неиспр. ТС". Эта авария может произойти при обрыве или при закорачивании термодатчика. При возникновении такой аварии поступаем следующим образом. Входим в каждое окно, отображающее температуру, и если в окне мы видим, что показания находятся в области ниже

-50оС или выше +300оС, то именно этот канал неисправен. Если показания ниже -50оС, то датчик закорочен, если показания выше +300оС, то датчик находится в обрыве.

С периодичностью, устанавливаемой эксплуатационной организацией, производить тестирование входов и выходов в режиме ТЕСТ. Если результаты проверки в этом режиме положительны, то выполнение программы будет происходить без сбоев и при полном контроле аварийных входов .

По окончанию работы, находясь в исходном состоянии, можно произвести отключение блока от сети. Для этого необходимо нажать кнопку СТОП . На дисплее появиться надпись "Выключить питание" . Тумблером СЕТЬ произвести отключение .