## Лист1
ПРИЛОЖЕНИЕ 2
Операция, исполнительное |  | Исходное | РОЗЖИГ | [7 empty] | Р А Б О Т А |  | О С Т А Н О В |  | Исходное
устройство |  | состояние | Тест | Пуск ВГ | Вентиля- | Подго- | Включение | Поджиг | Поджиг | Прогрев | Большое | Малое | Штатный | Аварий-
ГБЛ -1(н) |  |  | звонка |  | ция | товка | Транс-тр | зап. | горелки |  | горение | горение | технол. | ный
|  |  | t1 | t2 | t3 | t4 | t5 | t6 | t7 | t8
Выключатель СЕТЬ
Кнопка ПУСК
Проверка аварийной сигнализации
Взрыв газов , Р воды >и <
Неиспр. ТС. Т аварийная.
Давление топлива низкое.
Давление топлива высокое
Разрежение низкое. Р воздуха <.
Контроль кажущегося пламени.
Наличие пламени запальника.
Наличие пламени горелки
Вентилятор горелки №8
Трансформатор зажигания №2
Клапан запальника №1
Клапан МГ №3
Воздушная заслонка №6 | [10 empty] | t
Клапан БГ №4 | [11 empty] | t
Клапан безопасности №5
Звонок аварии №7
Регулятор температуры
Индикация рабочего |  | Исходное П01 | П01 | П12 | П13 | П14 | П15 | П16 | П17 | П18 | 40\41\42\51\53\55 | 40\43\44\53\55 | FA АО | FD, FF | Исходное
окна |  | ГБЛ-1(н) | Тест | Пуск ВГ | Вентиля- | Подго- | Включение | Поджиг | Поджиг | Прогрев | Работа | Работа | Останов | Авария | ГБЛ-1(н)
|  | Ожидан. | звонка |  | ция | товка | Тра-тра | зап. | горелки | Пл1,Пл2 | Пл. Мщ+ | Пл. Мщ- | Тех.ост.
t=2c - задержка открытия воздушной заслонки.