## Лист1
|  |  | ПРИЛОЖЕНИЕ 1 |  | ГБЛ-1н-ПАР
БАУ-ТП-2 "БАУ-М"
БК-2
X1
| Кл. запальника | 1
| Тр. зажигания | 2 |  |  | Перед установкой блоков развести электрод контроля пламени и запальный электрод на возможно большее расстояние. Невыполнение этого требования может привести к выходу из строя канала контроля пламени.
| Клапан МГ | 3
| Клапан БГ | 4
| Питат. насос | 5
| Возд. заслонка | 6
| Звонок | 7
| Вент. горелки | 8
| Пламя КЭ 1 | 11
| Пламя КЭ 2 | 12
X2
| Вых 220 В | 1
| Вых 220 В | 2
| Вход 220 В (ФАЗА) | 5
| Вход 220 В (НЕЙТР.) | 6
X3
| Разреж. низкое | 1
| Р возд. низкое | 2
| Р газа низкое | 3
| Р газа высокое | 4
| Р пара больше | 5
| Р пара меньше | 6
| Взрыв газов | 7
| Р пара высок. | 8
| Общий датчиков | 11
| Общий датчиков | 12
X4
| Общий датчиков | 1
| Общий датчиков | 11
| Общий датчиков | 12
| Общий ФД | 2 |  | 1
| Питание ФД (+12 В) | 4 |  | 2 | ФД 1
| Пламя ФД 1 (Зап.) | 3 |  | 3
| Пламя ФД 2 (Гор.) | 10
1
|  |  |  | 2 | ФД 2
3
| НАУ | 5
| НРУ | 6
| ВРУ | 7
| ВАУ | 8
| Общий уровней | 9
Уровнемерная
колонка
розетка ФДА
1 2
3 4
со стороны гнезда
X8
X9