## Лист1
ПРИЛОЖЕНИЕ 2
Операция, исполнительное |  | Исходное | Тест |  |  | РОЗЖИГ |  |  |  |  | Р А Б О Т А |  | О С Т А Н О В
устройство |  | состояние | звонка | Пуск ВГ | Вентиля- | Подго- | Вкл. тр-ра | Поджиг | Поджиг | Прогрев | Большое | Малое | Штатный | По | Исходное
ГБЛ -1н_ПАР |  |  |  |  | ция | товка | зажигания | зап. |  |  | горение | горение |  | аварии
|  |  | t1 | t2 | t3 | t4 | t5 | t6 | t7 | t8
Выключатель СЕТЬ
Кнопка ПУСК
Проверка аварийной сигнализации
Контроль : НАУ
Взрыв газов, ВАУ,
Р пара высокое.
Давление топлива низкое.
Давление топлива высокое
Контроль:Разрежение низкое.Р воздуха <.
Контроль: кажущегося пламени
Контроль: наличие пламени запальника.
Контроль: наличие пламени горелки.
Вентилятор горелки №8
Трансформатор зажигания №2
Клапан запальника №1
Клапан МГ №3
Воздушная заслонка №6 | [10 empty] | t
Клапан БГ №4 | [11 empty] | t
Питательный насос №5
Звонок аварии №7
Регулятор давления пара
Индикация рабочего |  | Исходное П01 | П01 | П12 | П13 | П14 | П15 | П16 | П17 | П18 | 40\41\42\51\53\55 | 40\43\44\51\53\55 | FA | FD, FF | Исходное
окна |  |  | Тест | Пуск ВГ | Вентиля- | Подго- | Вкл. тр-ра | Поджиг | Поджиг | Прогрев | Работа | Работа | Останов | Авария
|  | ГБЛ-1н_ПАР | звонка |  | ция | товка | зажигания | зап. | горелки | ПЛ1,ПЛ2 | ПЛ1,ПЛ2 МЩ+ | ПЛ1,ПЛ2 МЩ- |  |  | ГБЛ-1н_ПАР