## Лист1
ГГСБ-2П | [8 empty] | ПРИЛОЖЕНИЕ 1
БАУ-ТП-1 "АЛЬФА-XXI век"
[5 empty] | X10 |  | X8
|  |  |  | 1 | Т аварийная |  | Вентилятор горелки | 6
Температура аварийная |  |  |  | 2 |  |  | Клапан запальника | 2
3
|  |  |  | 4 | Т регулятора |  | Звонок аварии | 4
Температура регулятора |  |  |  | 5
6
|  |  |  | 7 | Т дыма
Температура дыма |  |  |  | 8 |  |  | Клапан безопасности | 8
9
|  |  |  | 10 | Т воздуха |  | Возд засл. | 10
Температура воздуха |  |  |  | 11 |  |  | Клапан большого огня | 12
12
|  |  |  | 13 | Т обратки
Температура обратки |  |  |  | 14 |  |  | Клапан отсекатель | 14
|  |  |  | 15 |  |  | Транс-тор зажигания | 15
[7 empty] | Клапан горелки | 16
[7 empty] | Пламя КЭ 1 | 17
[7 empty] | Пламя КЭ 2 | 18
[7 empty] | Вых 220 В (1-я группа) | 19
| при входе 0-5мА, R = 1 кОм |  |  |  | X11 |  | Вых 220 В (2-я группа) | 20
| при входе 4-20мА, R = 250 Ом |  |  | 1 | Общий датчиков |  | Вых 220 В (3-я группа) | 21
|  |  | R | 2 | Общий датчиков |  | Вых 220 В (4-я группа) | 22
Датчик расхода газа |  | + |  | 3 | Счётчик газа анал. |  | Вход 220 В (ФАЗА) | 23
0-5мА или 4-20мА |  | - |  |  |  |  | Вход 220 В (НЕЙТР.) | 24
R
Датчик расхода воды |  | + |  | 4 | Счётчик воды анал. |  | X9
0-5мА или 4-20мА |  | - | [5 empty] | 1
[7 empty] | ВГ не работает | 2
[7 empty] | Отсекатель не закрыт | 3
[7 empty] | ОКП не норма | 4
[7 empty] | Герметичность | 5
[7 empty] | Взрыв газов | 6
[7 empty] | Р воды низкое | 7
[7 empty] | Р воды высокое | 8
[7 empty] | Р воздуха низкое | 9
[7 empty] | Р газа низкое | 10
[7 empty] | Р газа высокое | 11
[7 empty] | Разрежение низкое | 12
[7 empty] | Расход газа | 13
[7 empty] | Расход воды | 14
[7 empty] | Общий датчиков | 19
[7 empty] | Общий датчиков | 20
[7 empty] | Общий ФД | 21 |  | 1
[7 empty] | Питание ФД (+12 В) | 22 |  | 2 | ФД 1
[7 empty] | Пламя ФД 1 | 23 |  | 3
[7 empty] | Пламя ФД 2 | 24
1
[10 empty] | 2 | ФД 2
3
розетка ФДА
1 2
3 4
со стороны гнезда
Внимание !!!
Контакты 17 и 18 разъема Х9 не являются общими.
При использовании данного блока взамен ранее установленного, необходимо на разъеме X9 (внешний монтаж) установить перемычку между к.17, к.18, к.19.
Внимание: в случае применения одного фотодатчика для контроля пламени горелки и запальника необходимо между клемами 23 и 24 разъёма Х9 установить перемычку. При этом зона "зрения" фотодатчика должна одновременно охватывать области пламени горелки и запальника.