## Лист1
Операция, исполнительное устройство | Исходное | Тест | Р О З Ж И Г | [9 empty] | РАБОТА |  | ОСТАНОВ
Горелка ГГСБ-2П (Мегаватт)
| состояние | звонка | Герметичность |  |  |  | Вентил. | Продув | Подго | Поджиг | Розжиг | Прогрев | Увелич. | Уменьш. | Штатный | По аварии
[7 empty] | топки | газопр. | товка | запал. | горелки |  | мощност | мощност
Выключатель СЕТЬ
Кнопка ПУСК
Контроль: Взрыв газов, Р воды низкое, высо­кое, температура воды высокая
Контроль кажущегося пламени 1,2
Контроль: Разрежение низкое
Контроль: Давление воздуха низкое
Контроль: Давление топлива низкое, высокое
Контроль: ВГ не работает
Контроль герметичности (натечка)
Контроль герметичности (утечка)
Контроль наличия Пламени 1
Контроль наличия Пламени 2
Вентилятор горелки Вых.№ 6
Клапан безопасности Вых.№ 8
Клапан отсекатель Вых.№ 14
Клапан горелки Вых.№ 16
Воздушная заслонка Вых.№ 10
Клапан большого огня (БО) Вых.№ 12
Трансформатор зажигания Вых.№ 15
Клапан запальника Вых.№ 2
Звонок аварии Вы х.№ 4
Регулятор температуры воды
Индикация рабочего окна | Исходное |  | 31 | 32 | 33 | 34 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26.27 | 28 Прогрев | 40\41\43 | 40\41\45 | FA | FD,FF
| Горелка | Тест | Натеч | Нет | Ут-ка | Ут-ка | Вентил. | Продув | Подго- | Поджиг | Поджиг | Прогрев | Работа | Работа | Останов | Авария Индикация
| ГГСБ-2П | звонка | ка | контр. | откр. | закр. | топки | газопр. | товка | запал. | горел. | Пл1 Пл2 | Пл1 Пл2 | Пл1 Пл2 |  | авар.сост.
|  |  | 25: Пл1; 26.27: Пл1 Пл2 |  | Мщ+ | Мщ-