## Лист1
ГГСБ-30 (ПИ) | [8 empty] | ПРИЛОЖЕНИЕ 1
БАУ-ТП-1-1 "АЛЬФА-XXI век"
[5 empty] | X10 |  | X8
|  |  |  | 1 | Т аварийная |  | Вентилятор горелки | 6
Температура аварийная |  |  |  | 2 |  |  | Клапан запальника | 2
3
|  |  |  | 4 | Т регулятора |  | Звонок аварии | 4
Температура регулятора |  |  |  | 5 |  |  | Клапан безопасности | 8
6
|  |  |  | 7 | Т дыма |  | Заслонку открыть | 10
Температура дыма |  |  |  | 8 |  |  | Заслонку закрыть | 12
9
|  |  |  | 10 | Т воздуха |  | Клапан отсекатель | 14
Температура воздуха |  |  |  | 11 |  |  | Транс-тор зажигания | 15
|  |  |  | 12 |  |  | Клапан горелки | 16
|  |  |  | 13 | Т обратки |  | ЗДС открыть | 5
Температура обратки |  |  |  | 14 |  |  | ЗДС закрыть | 13
|  |  |  | 15 |  |  | Дымосос | 11
[7 empty] | Клапан загазованности | 3
[7 empty] | КЭ запальника | 17
[7 empty] | КЭ горелки | 18
[7 empty] | Вых 220 В (1-я группа) | 19
| при входе 0-5мА, R = 1 кОм |  |  |  | X11 |  | Вых 220 В (2-я группа) | 20
| при входе 4-20мА, R = 250 Ом |  |  | 1 | Общий датчиков |  | Вых 220 В (3-я группа) | 21
|  |  | R | 2 | Общий датчиков |  | Вых 220 В (4-я группа) | 22
Датчик расхода газа |  | + |  | 3 | Датчик расхода газа |  | Вход 220 В (ФАЗА) | 23
0-5мА или 4-20мА |  | - |  |  |  |  | Вход 220 В (НЕЙТР.) | 24
R
Датчик расхода воды |  | + |  | 4 | Датчик расхода воды |  | X9
0-5мА или 4-20мА |  | - |  |  |  |  | ДС не работает | 1
[7 empty] | ВГ не работает | 2
Датчик разрежения |  | + |  | 5 | Датчик разрежения |  | Отсекатель не закрыт | 3
0-5мА или 4-20мА |  | - |  |  |  |  | ОКП не норма | 4
[7 empty] | Герметичность | 5
[7 empty] | Взрыв газов | 6
R: от | [6 empty] | Р воды низкое | 7
2,2 до 6,8 |  |  |  | 6 | Положение заслонки |  | Р воды высокое | 8
кОм |  |  |  | 11 | `+5В |  | Р воздуха низкое | 9
[7 empty] | Р газа низкое | 10
[7 empty] | Р газа высокое | 11
[7 empty] | Разрежение низкое | 12
[7 empty] | Счётчик газа | 13
[7 empty] | Счётчик воды | 14
[7 empty] | ГЗ закрыта | 15
[7 empty] | ГЗ открыта | 16
[7 empty] | Загазованность | 17
[7 empty] | Общий датчиков | 19
[7 empty] | Общий датчиков | 20
[7 empty] | Общий ФД | 21 |  | 1
[7 empty] | Питание ФД (+12 В) | 22 |  | 2 | ФД 1
[7 empty] | Пламя ФД 1 | 23 |  | 3
[7 empty] | Пламя ФД 2 | 24
1
[10 empty] | 2 | ФД 2
3
N
380B 50Гц
ВЕНТИЛЯТОР ГОРЕЛКИ
розетка ФДА
1 2
3 4
со стороны гнезда
Внимание!
Выходы Х8\10 "ГЗ открыть" и Х8\12 "ГЗ закрыть" при использовании МЭО, с механическими выключателями конечных положений, подключать через промежуточные реле. При этом МЭО подключать к фазе В.
Можно подключать МЭО напрямую, для этого необходимо устанавливать перед конечными выключателями низковольтные "конечники" и их подключать на входы Х9\15 "ГЗ закрыта" и Х9\16 "ГЗ открыта". При этом в МОНИТОРЕ, во "Флагах", установить: "Предв. концевики" - "Да". Если эти условия будут выполнены, то заслонка не будет доходить до "силовых конечников".
Если в Вашем МЭО есть резистор обратной связи по положению (величина его должна лежать в пределах от 1 кОм до 6,8 кОм), то его можно завести на входы разъема Х11. При этом в МОНИТОРЕ установить во "Флагах" "МЭО с обр. связью" - "Да", "Предв. концевики" - "Да", а в окнах " Огранич. ГЗ ниж." и "Огранич. ГЗ верх." установить значение конечных положений не достигающих "силовых конечников". При достижении этих значений механизм заслонки будет останавливаться.
Внимание !!!
Контакты 17 и 18 разъема Х9 не являются общими.
При использовании данного блока взамен ранее установленного, необходимо на разъеме X9 (внешний монтаж) установить перемычку между к.18, к.19.
Внимание: в случае применения одного фотодатчика для контроля пламени горелки и запальника необходимо между клемами 23 и 24 разъёма Х9 установить перемычку. При этом зона "зрения" фотодатчика должна одновременно охватывать области пламени горелки и запальника.