## Лист1
ГГСБ-М(ТК) 07.03 | [8 empty] | ПРИЛОЖЕНИЕ 1
БАУ-ТП-1-1 "АЛЬФА-XXI век"
[5 empty] | X10 |  | X8
|  |  |  | 1 | Т аварийная |  | Клапан безопасности | 15
Температура аварийная |  |  |  | 2 |  |  | Клапан отсекатель | 2
|  |  |  | 3 |  |  | Клапан запальника | 3
|  |  |  | 4 | Т регулятора |  | Клапан горелки | 4
Температура регулятора |  |  |  | 5 |  |  | Звонок аварии | 5
|  |  |  | 6 |  |  | ДЗ открыть | 7
|  |  |  | 7 | Т дымовых газов |  | ДЗ закрыть | 8
Температура дымовых газов |  |  |  | 8 |  |  | Двигатель насоса | 12
|  |  |  | 9 |  |  | Тран-р зажигания | 11
|  |  |  | 10 | Т воздуха |  | Вентилятор горелки | 6
Температура воздуха |  |  |  | 11 |  |  | ВЗ открыть | 16
|  |  |  | 12 |  |  | ВЗ закрыть | 10
|  |  |  | 13 | Т обратки |  | ГЗ открыть | 13
Температура обратки |  |  |  | 14 |  |  | ГЗ закрыть | 14
|  |  |  | 15 |  |  |  | 1
|  |  |  | 16 |  |  |  | 16
|  |  |  | 17 |  |  | Пламя КЭ 1 | 17
|  |  |  | 18 |  |  | Пламя КЭ 2 | 18
[7 empty] | Вых 220 В (1-я группа) | 19
| при входе 0-5мА, R = 1 кОм |  |  |  | X11 |  | Вых 220 В (2-я группа) | 20
| при входе 4-20мА, R = 250 Ом |  |  | 1 | Общий датчиков |  | Вых 220 В (3-я группа) | 21
|  |  |  | 2 | Общий датчиков |  | Вых 220 В (4-я группа) | 22
R: от | [6 empty] | Вход 220 В (ФАЗА) | 23
2,2 до 6,8 |  |  |  | 3 | Положение ВЗ |  | Вход 220 В (НЕЙТР.) | 24
кОм |  |  |  | 11 | `+5В
X9
R: от | [6 empty] | Насос не работает | 1
2,2 до 6,8 |  |  |  | 4 | Положение ГЗ |  | ВГ не работает | 2
кОм |  |  |  | 12 | `+5В |  | Разрежение низкое | 3
|  |  | R |  |  |  | ОКП не норма | 4
Датчик расхода газа |  | + |  | 5 | Датчик расхода газа |  | Герметичность | 5
0-5мА или 4-20мА |  | - |  |  |  |  | Взрыв газов | 6
|  |  | R |  |  |  | Р воды низкое | 7
Датчик расхода воды |  | + |  | 6 | Датчик расхода воды |  | Р воды высокое | 8
0-5мА или 4-20мА |  | - |  |  |  |  | Р воздуха высокое | 9
[7 empty] | Р газа низкое | 10
[7 empty] | Р газа высокое | 11
[7 empty] | Расход газа | 12
[7 empty] | Расход воды | 13
14
15
16
17
18
[7 empty] | Общий датчиков | 19
|  |  |  | 15 |  |  | Общий датчиков | 20
|  |  |  | 16 |  |  | Общий ФД | 21 |  | 1
|  |  |  | 17 |  |  | Питание ФД (+12 В) | 22 |  | 2 | ФД 1
|  |  |  | 18 |  |  | Пламя ФД 1 | 23 |  | 3
|  |  |  | 19 |  |  | Пламя ФД 2 | 24
1
[10 empty] | 2 | ФД 2
3
N
380B 50Гц
ВЕНТИЛЯТОР ГОРЕЛКИ
розетка ФДА
1 2
3 4
со стороны гнезда
Внимание !!!
Контакты 17 и 18 разъема Х9 не являются общими.
При использовании данного блока взамен ранее установленного, необходимо на разъеме X9 (внешний монтаж) установить перемычку между к.18, к.19.
Внимание: в случае применения одного фотодатчика для контроля пламени горелки и запальника необходимо между клемами 23 и 24 разъёма Х9 установить перемычку. При этом зона "зрения" фотодатчика должна одновременно охватывать области пламени горелки и запальника.