## Лист1
ГГСБ-ППС | [8 empty] | ПРИЛОЖЕНИЕ 1
БАУ-ТП-1 "АЛЬФА-XXI век"
[5 empty] | X10 |  | X8
|  |  |  | 1 | Т шкафа |  | Вент. горелки | 6
Т шкафа |  |  |  | 2 |  |  | Кл. запальника | 2
|  |  |  | 3 |  |  | Звонок | 4
|  |  |  | 4 | Т помещения |  | Кл. безопасн. | 8
Т помещения |  |  |  | 5 |  |  | Дымосос | 12
|  |  |  | 6 |  |  | Кл. отсекатель | 14
|  |  |  | 7 | Т рецирк. |  | Транс. зажигания | 15
Т рециркуляции |  |  |  | 8 |  |  | Кл. горелки | 16
|  |  |  | 9 |  |  | Кл. ОГ | 3
|  |  |  | 10 | Т дыма |  | Подогрев | 7
Т дыма |  |  |  | 11 |  |  | ГЗ откр. | 10
|  |  |  | 12 |  |  | ГЗ закр. | 11
|  |  |  | 13 | Т пара |  | ДЗ откр. | 5
Т пара |  |  |  | 14 |  |  | ДЗ закр. | 13
15
[7 empty] | Пламя КЭ 1 | 17
[7 empty] | Пламя КЭ 2 | 18
[7 empty] | Вых 220 В (1-я группа) | 19
| при входе 0-5мА, R = 1 кОм |  |  |  | X11 |  | Вых 220 В (2-я группа) | 20
| при входе 4-20мА, R = 250 Ом |  |  | 1 | Общий датчиков |  | Вых 220 В (3-я группа) | 21
|  |  | R | 2 | Общий датчиков |  | Вых 220 В (4-я группа) | 22
Датчик перепада давления |  | + |  | 3 | Перепад Р |  | Вход 220 В (ФАЗА) | 23
0-5мА или 4-20мА |  | - |  |  |  |  | Вход 220 В (НЕЙТР.) | 24
R
Датчик разрежения |  | + |  | 4 | Разрежение |  | X9
0-5мА или 4-20мА |  | - |  |  |  |  | ДС не раб. | 1
|  |  | R |  |  |  | ВГ не раб. | 2
Датчик т. перед змеевиком |  | + |  | 5 | Т перед зм. |  | Р пара низк. | 3
0-5мА или 4-20мА |  | - |  |  |  |  | ОКП не норма | 4
[7 empty] | Герметичность | 5
[7 empty] | Взрыв газов | 6
[7 empty] | Загазованность | 7
[7 empty] | Проникновение | 8
[7 empty] | Р возд. низк. | 9
[7 empty] | Р газа низк. | 10
[7 empty] | Р газа высок. | 11
[7 empty] | Разр. низкое | 12
[7 empty] | Расход газа | 13
[7 empty] | Р пара высок. | 14
[7 empty] | ГЗ закрыта | 15
[7 empty] | ГЗ открыта | 16
17
18
[7 empty] | Общий датчиков | 19
|  |  |  | 15 |  |  | Общий датчиков | 20
|  |  |  | 16 |  |  | Общий ФД | 21 |  | 1
|  |  |  | 17 |  |  | Питание ФД (+12 В) | 22 |  | 2 | ФД 1
|  |  |  | 18 |  |  | Пламя ФД запальн. | 23 |  | 3
|  |  |  | 19 |  |  | Пламя ФД горелки | 24
1
[5 empty] | X12 |  |  |  |  | 2 | ФД 2
|  |  |  | 1 | LA |  |  |  |  | 3
|  |  |  | 9 | LB
розетка ФДА
1 2
3 4
со стороны гнезда