## Лист1
ГГСБ-ПТ | [6 empty] | ПРИЛОЖЕНИЕ 1
БАУ-ТП-1-1 "АЛЬФА-XXI век"
|  |  | X10 |  | X8
|  | 1 | Т воды №1
Температура воды №1 |  | 2 |  |  | Клапан запальника | 2
|  | 3 |  |  | Звонок аварии | 4
|  | 4 | Т воды №2 |  | Клапан безопасности | 8
Температура воды №2 |  | 5 |  |  | Заслонку открыть | 10
|  | 6 |  |  | Заслонку закрыть | 11
|  | 7 | Т дыма |  | Клапан отсекатель | 14
Температура дыма |  | 8 |  |  | Транс-тор зажигания | 15
|  | 9 |  |  | Клапан горелки | 16
|  | 10 | Т воздуха |  | Вентилятор горелки | 6
Температура воздуха |  | 11 |  |  | Питательный насос | 12
|  | 12 |  |  | Вых 220В (1-я группа) | 19
|  | 13 | Т пара |  | Вых 220В (2-я группа) | 20
Температура пара |  | 14 |  |  | Вых 220В (3-я группа) | 21
|  | 15 |  |  | Вых 220В (4-я группа) | 22
[5 empty] | КЭ запальника | 17
[5 empty] | КЭ горелки | 18
X11
[5 empty] | Вход 220 В (ФАЗА) | 23
[5 empty] | Вход 220 В (НЕЙТР.) | 24
X9
[5 empty] | Насос не работает | 1
[5 empty] | ВГ не работает | 2
[5 empty] | Р пара аварийное | 3
[5 empty] | Герметичность | 4
[5 empty] | Взрыв газов | 5
[5 empty] | Давление пара низкое | 6
[5 empty] | Давление пара высокое | 7
[5 empty] | Давление воздуха низкое | 8
[5 empty] | Давление газа низкое | 9
[5 empty] | Давление газа высокое | 10
[5 empty] | Разрежение низкое | 11
[5 empty] | Р пара предаварийное | 12
[5 empty] | ОКП не норма | 13
[5 empty] | Общий датчиков | 19
|  | 15 | ВАУ |  | Общий датчиков | 20
|  | 16 | ВРУ |  | Общий ФД | 21 |  | 1
|  | 17 | НРУ |  | Питание ФД (+12 В) | 22 |  | 2 | ФД 1
|  | 18 | НАУ |  | Вход ФД запальника | 23 |  | 3
|  | 19 | Общий уровней |  | Пламя ФД 2Вход ФД горелки | 24
1
| Уровнемерная |  | X12 |  |  |  |  | 2 | ФД 2
| колонка | 1 | LA |  |  |  |  | 3
|  | 9 | LB
1 LA
9 LB
380B 50Гц
ВЕНТИЛЯТОР ОСНОВНОЙ
розетка ФДА
1 2
3 4
со стороны гнезда
N
ПИТАТЕЛЬНЫЙ НАСОС
Внимание !!!
Контакты 17 и 18 разъема Х9 не являются общими.
При использовании данного блока взамен ранее установленного, необходимо на разъеме X9 (внешний монтаж) установить перемычку между к.17, к.18, к.19.
Внимание: в случае применения одного фотодатчика для контроля пламени горелки и запальника необходимо между клемами 23 и 24 разъёма Х9 установить перемычку. При этом зона "зрения" фотодатчика должна одновременно охватывать области пламени горелки и запальника.