## Лист1
ПРИЛОЖЕНИЕ 1
БАУ-ТП-2 "БАУ-М"
X8
ГГВ - МГП |  | Клапан отсекатель 2 | 1
|  | Звонок аварии | 2
|  | Транс-тор зажигания | 3
|  | Клапан отсекатель 1 | 4
|  | Клапан запальника | 5
|  | Заслонку открыть | 6
|  | Заслонку закрыть | 7
|  | Вентилятор горелки | 8
|  | Пламя КЭ 1 | 17
18
|  | Вых 220 В | 19
|  | Вых 220 В | 20
|  | Вход 220 В (ФАЗА) | 23
|  | Вход 220 В (НЕЙТР.) | 24
X9
|  | Разр. низк. | 1
|  | Р возд низк. | 2
|  | Р газа низк. | 3
|  | Р газа высок. | 4
|  | Взрыв газов | 5
|  | ОКП не норма | 6
|  | Р воды высок. | 7
|  | Р воды низк. | 8
|  | Заслонка неисправна | 9
10
|  | Общий датчиков | 11
|  | Общий датчиков | 12
|  | Общий датчиков | 13
|  | Общий датчиков | 23
|  | Общий датчиков | 24
|  | Общий ФД | 14 |  | 1
|  | Питание ФД (+12 В) | 16 |  | 2 | ФД 1
|  | Пламя ФД 1 | 15 |  | 3
|  | Т аварийная | 17
|  | Т воды меньше | 18
|  | Т воды больше | 19
20
|  | Общий датч. температур | 21
X10
|  | Т аварийная | 1
|  |  | 2 |  |  | Темп-ра аварийная
3
|  | Т регулятора | 7
|  |  | 8 |  |  | Темп-ра регулятора
9
Перед установкой блоков
развести электрод контроля
пламени и запальный электрод на
возможно большее расстояние.
Невыполнение этого требования
может привести к выходу из
строя канала контроля пламени.
розетка ФДА
1 2
3 4
со стороны гнезда
Узел измерения температур, (разъём Х10), устанавливается по желанию заказчика за дополнительную оплату.